Утвержден распоряжением Мэра Северодвинска от ______________ № _______

ПЛАН мероприятий по реализации результатов проверки Управлением ГПН ГУ МЧС России по Архангельской области по надзору за исполнением требований пожарной безопасности органами местного самоуправления Северодвинска № п / п Наименование основных мероприятий Срок выполнения Ответственный исполнитель Приме-чание 1 2 3 4 5 Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих организационно-правовые, финансовые и материально-технические вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности 2008 г. Отдел гражданской защиты (Магомедов В.М.) Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях: - выполнить ремонт существующего водопровода и восстановить работоспособность пожарного гидранта в пос. Водогон; - отремонтировать существующий искусственный пожарный водоем в с. Ненокса 2008 г. 2009 г. Отдел гражданский защиты (Магомедов В.М.) Управление строительства и архитектуры (Черепанов О.А.), Нёнокский территориальный отдел (Мусников А.Е.) Оборудование на территории сельских населенных пунктов МО «Северодвинск» или вблизи их (в радиусе 200 м.) у естественных водоисточников (реки, озера, градирни и т.п.) подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (пос. Белое озеро, сёл Нёнокса, Сюзьма, Солза) 2009 г. Управление строительства и архитектуры (Черепанов О.А.), Белозерский территориальный отдел (Тихонов В.Н.) Нёнокский территориальный отдел (Мусников А.Е.) Разработка перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории поселения 2008 г. Отдел гражданской защиты (Магомедов В.М.) Обеспечение территорий общего пользования сельских населённых пунктов МО «Северодвинск» первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем 2008 г. Отдел гражданской защиты (Магомедов В.М.) Белозерский территориальный отдел (Тихонов В.Н.) Нёнокский территориальный отдел (Мусников А.Е.) Установка у пожарных водоисточников в сельских населённых пунктах, а также по направлению движения к ним соответствующих указателей (объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий) 2009 г. Отдел гражданской защиты (Магомедов В.М.) Белозерский территориальный отдел (Тихонов В.Н.) Нёнокский территориальный отдел (Мусников А.Е.) Установка на территории сельских населённых пунктов МО «Северодвинск» (за исключением Белозерского административного округа) средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара 2008 г. Отдел гражданской защиты (Магомедов В.М.), Нёнокский территориальный отдел (Мусников А.Е.) Обеспечение сельских населенных пунктов (поселки Водогон, Зеленый Бор, Палозеро, деревни Большая Кудьма) пожарными мотопомпами для целей пожаротушения 2009 г. Отдел гражданской защиты (Магомедов В.М.), Белозерский территориальный отдел (Тихонов В.Н.), Нёнокский территориальный отдел (Мусников А.Е.) Административное здание администрации МО «Северодвинск» по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина д. 7 Размещение в коридорах здания администрации огнетушителей в соответствии с требованиями п. 108 ППБ 01-03 прил. 3 п. 14 (расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя было не более 20 м0 Май 2008 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Нанесение порядковых номеров на корпусах огнетушителей белой краской. Ведение, в соответствии с НПБ 166-97, технических паспортов на огнетушители Июнь 2008 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Оформление и ведение журналов учёта и технического обслуживания огнетушителей в соответствии с требованиями НПБ 166-97 Июнь 2008 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Выполнение ремонта внутреннего противопожарного водопровода для обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения 2009 г. Заместитель Главы Администрации – Руководитель аппарата (Мищенко Г.М.) Восстановление дверей поэтажных коридоров, предусмотренных проектом и препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (1,3 этажи) Март 2009 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Установка в полу на путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см соответствующих пандусов уклоном 1:6 Март 2009 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Установка на светильниках колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника (в подвальных помещениях) 2009 г. Заместитель Главы Администрации – Руководитель аппарата (Мищенко Г.М.) Выполнение работ по прокладке электропроводки за непроходным подвесным потолком в трубах или коробах из негорючих материалов или кабелем, не распространяющим горение (коридор 4 этажа) Июль 2008 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Выполнение работ по прокладке электропроводки, проложенной открыто в отдельных помещениях здания, в электротехнических коробах или плинтусах 2009 г. Заместитель Главы Администрации – Руководитель аппарата (Мищенко Г.М.) Выполнение работ по устройству соединительной коробки в месте соединения и разветвления электропроводов (электрощитовая) Май 2008 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Устранение, внесенных в процессе эксплуатации здания, изменений в конструктивные и объемно-планировочные решения без проекта, разработанного и утверждённого в установленном порядке (демонтаж дополнительных перегородок из горючего материала и ГКЛ в подвале нового здания, в коридоре 1 этажа) 2009 г. Заместитель Главы Администрации – Руководитель аппарата (Мищенко Г.М.) Демонтаж торговых киосков, смонтированных с применением горючих материалов, установленных в холле 1 этажа здания администрации Март 2009 г. Заместитель Главы Администрации – Руководитель аппарата (Мищенко Г.М.) Освобождение подвалов, входы в которые не изолированы от общих лестничных клеток, от помещений для хранения горючих материалов, мастерских и иных хозяйственных помещений (прекращение эксплуатации архивов, мастерских электриков, исключение хранения б/у мебели и т.д.) Март 2009 г. Заместитель Главы Администрации – Руководитель аппарата (Мищенко Г.М.) Демонтаж из помещения архива ЖКХ (в подвале старого здания) щитков и выключателей осветительных сетей Апрель 2008 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Освобождение подвала в старом здании, не имеющего приямков для дымоудаления, а также сообщающегося с общей лестничной клеткой, от хранящихся сгораемых материалов Апрель 2008 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Оборудование пожароопасных помещений противопожарными дверями (архивы, серверная, электрощитовая) Март 2009 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Демонтаж глухих металлических решёток, установленных на окнах помещений здания (отдел информационного обеспечения) Июнь 2008 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Здание гаража администрации МО «Северодвинск» Обозначение на дверях ремонтного бокса, складских помещений категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ Март 2009 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Разделение помещений разной функциональной пожарной опасности между собой противопожарными преградами (установить противопожарные двери в ремонтный бокс, складские помещения) Март 2009 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Установка контейнера для сбора отработанного обтирочного материала Апрель 2008 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Обеспечение помещения гаража ящиком с песком из расчёта 0,5 куб. м на 500 кв. м площади 2008 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Выполнение ремонта внутреннего противопожарного водопровода для обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения 2009 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Устранение внесенных в процессе эксплуатации здания конструктивных и объемно-планировочных решений, произведённых без проекта, разработанного и утверждённого в установленном порядке (демонтаж в стояночном боксе дополнительных перегородок из горючего материала, демонтаж или приведение в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности складских помещений с антресолями из горючего материала, пристроенных складских помещений с перекрытиями из горючего материла). 2009 г. Заместитель Главы Администрации – Руководитель аппарата (Мищенко Г.М.) Освобождение гаража от хранящихся ЛВЖ (в аэрозольной упаковке), смазочных масел, а также б/у мебели Апрель 2008 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Исключение совместного хранения авторезины с другими материалами Апрель 2008 г. Общий отдел (Королева Л.А.) Установка на светильниках колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильников. 2009 г. Общий отдел (Королева Л.А.)