УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРОДВИНСК

НА ПЕРИОД С 2014 ДО 2028 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД

2019

# СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

Схема теплоснабжения МО «Северодвинск» до 2028 года. Утверждаемая часть

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО «Северодвинск»:

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 2. Перспективные потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения Муниципального образования Северодвинск

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Глава 8. Перспективный топливный баланс

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Мастер-план схемы теплоснабжения МО «Северодвинск»

# СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9

РАЗДЕЛ 1 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	10

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)	10

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	12

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.	15

РАЗДЕЛ 2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	19

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения	19

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	21

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	23

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	27

2.4.1 Источники комбинированной выработки (СТЭЦ-1, СТЭЦ-2)	27

2.4.2 Источники некомбинированной выработки (котельные)	29

2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	31

2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	32

2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	33

2.8 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	34

2.9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	35

2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	37

2.11 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	38

2.12 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	39

РАЗДЕЛ 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	40

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	40

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	42

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	43

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	43

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	44

4.3 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	45

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	46

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	47

4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	49

4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения	51

4.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	53

РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	54

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	54

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	55

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	59

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	60

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	61

РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	65

6.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа	65

6.1.1 Источники комбинированной выработки	65

6.1.2 Источники некомбинированной выработки (котельные)	67

6.1.3 Годовой расход топлива по источникам тепловой энергии в МО «Северодвинск»	69

6.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	70

6.2.1 СТЭЦ-1	70

6.2.2 СТЭЦ-2	72

6.2.3 Котельные	72

РАЗДЕЛ 7 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	73

7.1 Строительство и перекладка тепловых сетей	73

7.1.1 Перекладка тепловых сетей в г. Северодвинск	73

7.1.2 Перекладка тепловых сетей в п. Белое озеро, п. Водогон и с. Ненокса (Вариант К1)	74

7.2 Стоимость строительства индивидуальных источников тепловой энергии (Вариант К2)	75

7.3 Строительство насосной станции в районе ТК-14А	77

7.4 Укрупненные капитальные затраты для реконструкции химводоочистки подпитки тепловой сети источников	78

7.5 Укрупненные капитальные затраты для реконструкции ТФУ на СТЭЦ-1	79

7.6 Перевод с открытой схемы подключения ГВС на закрытую с автоматизацией ИТП	80

РАЗДЕЛ 8 РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	81

8.1 Реестр зон действия источников теплоснабжения	81

8.2 Предложение по присвоению статуса ЕТО	85

РАЗДЕЛ 9 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	86

РАЗДЕЛ 10 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	87

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	88

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

  - зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа, или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

  - зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа, или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

  - зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии;

  - мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки собственных и хозяйственных нужд;

  - мощность источника тепловой энергии располагаемая – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам; к ограничениям по техническим причинам относятся те, которые связаны со снижением тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

  - мощность источника тепловой энергии установленная – сумма номинальных тепловых мощностей, принятых по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и на собственные нужды;

  - радиус эффективного теплоснабжения – радиус окружности, описанной около источника теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии;

  - расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

  - теплосетевые объекты – сооружения и оборудование на тепловых сетях обеспечивающие транспорт тепловой энергии от источника до потребителей тепловой энергии.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГВС – горячее водоснабжение;

ГИС – геоинформационная система;

ЖД – жилой дом;

МКД – многоквартирный дом;

МО «Северодвинск» – Муниципальное образование «Северодвинск»;

ОВ – отопление и вентиляция;

ОЗ – общественное здание;

п. – поселок;

ПЗ – промышленное здание;

с. – село;

СМУП – Северодвинское муниципальное унитарное предприятие;

СТЭЦ – Северодвинская теплоэлектроцентраль;

ТФУ – теплофикационная установка;

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)

По причине отсутствия информации о площади перспективных строительных фондов, их значения находились расчетным путем из предоставленной тепловой нагрузки перспективных потребителей в соответствии с [6].

При расчете для различных типов зданий принимались средние значения удельной отопительной характеристики, указанные в таблице ниже.

– Удельная отопительная характеристика для различных типов зданий

| Тип перспективной застройки (МКД, ЖД, ОЗ, ПЗ) | Удельная отопительная характеристика ккал/м³·ч·ºС |
| --- | --- |
| ЖД | 0,646 |
| МКД | 0,386 |
| ОЗ и ПЗ | 0,355 |

Прирост строительных фондов осуществляется только в одном расчетном элементе территориального деления МО «Северодвинск», а именно в г. Северодвинск.

В таблице ниже представлен прирост площади строительных фондов с разделением по типам зданий перспективной застройки.

– Прирост площади строительных фондов с разделением по типам зданий перспективной застройки, м².

| Тип зданий | ЖД | МКД | ОЗ | ПЗ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 7 330 | 68 663 | 88 470 | 4 940 | 169 403 |
| 2015 г. | 18 950 | 111 573 | 63 180 | 8 400 | 202 103 |
| 2016 г. | 79 560 | 280 663 | 181 440 | 0 | 541 663 |
| 2017 г. | 98 590 | 137 230 | 116 370 | 0 | 352 190 |
| 2018 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2019 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2020 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2021 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2022 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2023 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2024 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2025 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2026 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2027 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2028 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |

– Прирост площади строительных фондов по этапам

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Величина объема потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлена в таблице ниже.

– Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления

| Расчетный элемент территориального деления |  | Расчетная нагрузка на ОВ, Гкал/ч |  | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Северодвинск |  | 687,188 |  | 144,240 |
| д. Волость |  | 0,012 |  | - |
| д. Лахта |  | 0,005 |  | - |
| д. Солза |  | 0,521 |  | - |
| п. Белое озеро |  | 0,673 |  | - |
| с. Ненокса |  | 3,183 |  | - |
| д. Сюзьма |  | 0,074 |  | - |
| п. Зеленый Бор |  | 0,055 |  | - |
| п. Палозеро |  | 0,373 |  | - |
| Общий итог |  | 692,560 |  | 144,240 |
| Договорные нагрузки потребителей в горячей воде и паре на 2019г. |  |  |  |
| всего | 1 558,5601 | Гкал/час |  |
| отопление | 730,4218 | Гкал/час |  |
| вентиляция | 320,3985 | Гкал/час |  |
| ГВС | 457,4998 | Гкал/час |  |
| пар | 50,2400 | Гкал/час |  |

Прирост тепловой энергии в МО «Северодвинск» прогнозируется только в г. Северодвинск за счет двух факторов:

перспективная застройка в г. Северодвинск;

увеличение тепловой нагрузки за счет промышленных потребителей.

Полученные данные по приростам тепловой мощности представлены в таблице и на рисунке ниже.

– Прирост тепловой энергии в МО «Северодвинск»

| Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Прирост тепловой нагрузки на ОВ, Гкал/ч | Перспективная застройка | 9,271 |  | 11,624 | 32,276 | 22,747 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 |  | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 |
|  | Промышленные потребители | 22,372 |  | 21,613 | 30,741 | 21,931 | 22,113 | 22,103 | 22,103 | 22,103 |  | 22,103 | 22,103 | 22,664 | 22,664 | 22,664 | 22,664 | 22,664 |
|  | ИТОГО | 31,642 |  | 33,237 | 63,017 | 44,678 | 24,625 | 24,615 | 24,615 | 24,615 |  | 24,615 | 24,615 | 25,176 | 25,176 | 25,176 | 25,176 | 25,176 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Перспективная застройка | 4,824 |  | 7,325 | 21,049 | 15,163 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 |  | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 |
|  | Промышленные потребители | 3,689 |  | 3,278 | 3,323 | 3,194 | 3,158 | 3,176 | 3,176 | 3,176 |  | 3,176 | 3,176 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 |
|  | ИТОГО | 8,512 |  | 10,603 | 24,371 | 18,357 | 5,199 | 5,217 | 5,217 | 5,217 |  | 5,217 | 5,217 | 5,289 | 5,289 | 5,289 | 5,289 | 5,289 |
| Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч | Перспективная застройка | 14,094 |  | 18,949 | 53,324 | 37,910 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 |  | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 |
|  | Промышленные потребители | 26,061 |  | 24,891 | 34,064 | 25,125 | 25,271 | 25,279 | 25,279 | 25,279 |  | 25,279 | 25,279 | 25,912 | 25,912 | 25,912 | 25,912 | 25,912 |
|  | ИТОГО | 40,155 |  | 43,839 | 87,388 | 63,035 | 29,824 | 29,832 | 29,832 | 29,832 |  | 29,832 | 29,832 | 30,465 | 30,465 | 30,465 | 30,465 | 30,465 |
| Прирост тепловой нагрузки нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 г. |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Прирост тепловой нагрузки на ОВ, Гкал/ч | Перспективная застройка | 9,271 |  | 20,895 | 53,170 | 75,917 | 78,430 | 80,942 | 83,455 | 85,967 |  | 88,479 | 90,992 | 93,504 | 96,017 | 98,529 | 101,041 | 103,554 |
|  | Промышленные потребители | 22,372 |  | 43,985 | 74,726 | 96,656 | 118,769 | 140,872 | 162,975 | 185,078 |  | 207,181 | 229,284 | 251,948 | 274,611 | 297,275 | 319,939 | 342,602 |
|  | ИТОГО | 31,642 |  | 64,879 | 127,896 | 172,574 | 197,199 | 221,814 | 246,430 | 271,045 |  | 295,660 | 320,276 | 345,452 | 370,628 | 395,804 | 420,980 | 446,156 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Перспективная застройка | 4,824 |  | 12,148 | 33,197 | 48,360 | 50,401 | 52,442 | 54,483 | 56,523 |  | 58,564 | 60,605 | 62,646 | 64,687 | 66,728 | 68,769 | 70,810 |
|  | Промышленные потребители | 3,689 |  | 6,967 | 10,289 | 13,483 | 16,641 | 19,817 | 22,993 | 26,169 |  | 29,345 | 32,520 | 35,769 | 39,017 | 42,265 | 45,513 | 48,761 |
|  | ИТОГО | 8,512 |  | 19,115 | 43,486 | 61,843 | 67,042 | 72,259 | 77,475 | 82,692 |  | 87,909 | 93,126 | 98,415 | 103,704 | 108,993 | 114,282 | 119,571 |
| Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч | Перспективная застройка | 14,094 |  | 33,043 | 86,367 | 124,277 | 128,830 | 133,384 | 137,937 | 142,490 |  | 147,044 | 151,597 | 156,151 | 160,704 | 165,257 | 169,811 | 174,364 |
|  | Промышленные потребители | 26,061 |  | 50,951 | 85,015 | 110,140 | 135,410 | 160,689 | 185,968 | 211,247 |  | 236,525 | 261,804 | 287,716 | 313,628 | 339,540 | 365,452 | 391,364 |
|  | ИТОГО | 40,155 |  | 83,994 | 171,382 | 234,417 | 264,240 | 294,073 | 323,905 | 353,737 |  | 383,569 | 413,401 | 443,867 | 474,332 | 504,797 | 535,262 | 565,728 |

- – Прирост тепловой энергии в МО «Северодвинск»

Вывод: в результате спрогнозированного прироста, тепловая нагрузка потребителей к 2028 г. возрастет на 565,728 Гкал/ч, что составляет 68% от существующей фактической нагрузки потребителей.

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Наибольшими промышленными потребителями тепловой энергии в МО «Северодвинск» являются (на 31.12.2018):

- -   АО "ПО "Севмаш", договорная тепловая нагрузка 506,0173 Гкал/ч, в т.ч. пар – 50,24 Гкал/ч;

АО "ЦС" Звёздочка", договорная тепловая нагрузка 118,7708 Гкал/ч;

АО "Северный Рейд", договорная тепловая нагрузка 32,617 Гкал/ч;

АО "СПО Арктика", договорная тепловая нагрузка 24,473 Гкал/ч;

Эти организации потребляют 90 % всей тепловой энергии, отпускаемой промышленным потребителям. Перспективные нагрузки, оцененные по этим предприятиям, будут наиболее точно отражать прирост тепловой нагрузки для данного типа потребителей, в зоне действия источников тепловой энергии СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2.

Расчёт прироста тепловой нагрузки промышленных предприятий разработать по аналогии разработчиков СТ как сумма, состоящая из двух слагаемых:

прирост перспективной договорной тепловой нагрузки по данным промышленных потребителей;

выход к 2028 году промышленных потребителей на договорные тепловые нагрузки

- в связи с увеличением загрузки производственных мощностей..

С учетом приростов тепловая нагрузка промышленных потребителей составит:

– Перспективная тепловая нагрузка промышленных потребителей

| Тепловая нагрузка при температуре наружного воздуха -30 ˚С, Гкал/ч |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "ЦС" Звёздочка" | В сетевой воде, в т.ч. | 52,804 | 58,612 | 63,250 | 77,060 | 81,932 | 86,949 | 91,975 | 97,001 | 102,027 | 107,053 | 112,078 | 117,737 | 123,396 | 129,055 | 134,714 | 140,373 |
|  | ГВС | 12,296 | 13,672 | 14,638 | 15,648 | 16,529 | 17,374 | 18,237 | 19,101 | 19,964 | 20,827 | 21,691 | 22,626 | 23,562 | 24,497 | 25,433 | 26,368 |
|  | отопление | 13,707 | 15,220 | 16,529 | 18,344 | 19,552 | 20,845 | 22,127 | 23,409 | 24,692 | 25,974 | 27,256 | 28,582 | 29,908 | 31,234 | 32,560 | 33,886 |
|  | вентиляция | 26,802 | 29,719 | 32,083 | 43,069 | 45,851 | 48,730 | 51,611 | 54,491 | 57,371 | 60,251 | 63,131 | 66,529 | 69,926 | 73,323 | 76,721 | 80,118 |
| ОАО "СПО Арктика" | В сетевой воде, в т.ч. | 8,194 | 9,279 | 10,364 | 11,450 | 12,535 | 13,620 | 14,705 | 15,791 | 16,876 | 17,961 | 19,046 | 20,132 | 21,217 | 22,302 | 23,387 | 24,473 |
|  | ГВС | 0,624 | 0,920 | 1,215 | 1,511 | 1,806 | 2,102 | 2,397 | 2,693 | 2,988 | 3,284 | 3,580 | 3,875 | 4,171 | 4,466 | 4,762 | 5,057 |
|  | отопление | 2,390 | 2,640 | 2,891 | 3,141 | 3,391 | 3,641 | 3,892 | 4,142 | 4,392 | 4,643 | 4,893 | 5,143 | 5,393 | 5,644 | 5,894 | 6,144 |
|  | вентиляция | 5,180 | 5,719 | 6,259 | 6,798 | 7,338 | 7,877 | 8,416 | 8,956 | 9,495 | 10,035 | 10,574 | 11,113 | 11,653 | 12,192 | 12,732 | 13,271 |
| ОАО "ПО "Севмаш" | В сетевой воде, в т.ч. | 198,482 | 215,948 | 233,414 | 250,880 | 268,345 | 285,811 | 303,277 | 320,743 | 338,209 | 355,675 | 373,141 | 390,606 | 408,072 | 425,538 | 443,004 | 460,470 |
|  | ГВС | 40,632 | 42,580 | 44,527 | 46,475 | 48,422 | 50,370 | 52,318 | 54,265 | 56,213 | 58,161 | 60,108 | 62,056 | 64,003 | 65,951 | 67,899 | 69,846 |
|  | отопление | 78,280 | 85,976 | 93,673 | 101,369 | 109,065 | 116,761 | 124,458 | 132,154 | 139,850 | 147,546 | 155,243 | 162,939 | 170,635 | 178,331 | 186,028 | 193,724 |
|  | вентиляция | 79,570 | 87,392 | 95,214 | 103,036 | 110,858 | 118,680 | 126,502 | 134,324 | 142,146 | 149,968 | 157,790 | 165,612 | 173,434 | 181,256 | 189,078 | 196,900 |
|  | В паре, в т.ч. | 18,908 | 20,997 | 23,086 | 25,174 | 27,263 | 29,352 | 31,441 | 33,530 | 35,618 | 37,707 | 39,796 | 41,885 | 43,974 | 46,062 | 48,151 | 50,240 |
|  | технология | 18,908 | 20,997 | 23,086 | 25,174 | 27,263 | 29,352 | 31,441 | 33,530 | 35,618 | 37,707 | 39,796 | 41,885 | 43,974 | 46,062 | 48,151 | 50,240 |
| ОАО "Северный Рейд" | В сетевой воде, в т.ч. | 6,976 | 8,678 | 10,380 | 12,082 | 13,784 | 15,486 | 17,188 | 18,890 | 20,592 | 22,293 | 23,995 | 25,697 | 27,399 | 29,101 | 30,803 | 32,505 |
|  | ГВС | 0,166 | 0,236 | 0,305 | 0,374 | 0,444 | 0,513 | 0,583 | 0,652 | 0,722 | 0,791 | 0,860 | 0,930 | 0,999 | 1,069 | 1,138 | 1,208 |
|  | отопление | 1,730 | 2,145 | 2,559 | 2,974 | 3,389 | 3,804 | 4,218 | 4,633 | 5,048 | 5,463 | 5,877 | 6,292 | 6,707 | 7,122 | 7,536 | 7,951 |
|  | вентиляция | 5,080 | 6,298 | 7,516 | 8,733 | 9,951 | 11,169 | 12,387 | 13,604 | 14,822 | 16,040 | 17,258 | 18,475 | 19,693 | 20,911 | 22,129 | 23,347 |
| ИТОГО | В сетевой воде, в т.ч. | 266,457 | 292,517 | 317,408 | 351,472 | 376,596 | 401,867 | 427,146 | 452,424 | 477,703 | 502,982 | 528,261 | 554,173 | 580,085 | 605,996 | 631,908 | 657,820 |
|  | ГВС | 53,718 | 57,407 | 60,685 | 64,008 | 67,201 | 70,359 | 73,535 | 76,711 | 79,887 | 83,063 | 86,239 | 89,487 | 92,735 | 95,983 | 99,231 | 102,479 |
|  | отопление | 96,107 | 105,982 | 115,652 | 125,827 | 135,397 | 145,051 | 154,695 | 164,338 | 173,982 | 183,626 | 193,269 | 202,956 | 212,644 | 222,331 | 232,018 | 241,705 |
|  | вентиляция | 116,632 | 129,129 | 141,071 | 161,636 | 173,997 | 186,456 | 198,916 | 211,375 | 223,834 | 236,294 | 248,753 | 261,729 | 274,706 | 287,682 | 300,659 | 313,635 |
|  | В паре, в т.ч. | 18,908 | 20,997 | 23,086 | 25,174 | 27,263 | 29,352 | 31,441 | 33,530 | 35,618 | 37,707 | 39,796 | 41,885 | 43,974 | 46,062 | 48,151 | 50,240 |
|  | технология | 18,908 | 20,997 | 23,086 | 25,174 | 27,263 | 29,352 | 31,441 | 33,530 | 35,618 | 37,707 | 39,796 | 41,885 | 43,974 | 46,062 | 48,151 | 50,240 |

На рисунках ниже представлены прирост тепловой нагрузки к уровню базового потребления (2013 г) и перспективная тепловая нагрузка за каждый год с 2014 по 2028.

- – Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде для промышленных потребителей, Гкал/ч

- – Перспективная тепловая нагрузка промышленных потребителей тепловой энергии до 2028 г.

Вывод: Тепловая нагрузка промышленных потребителей к 2028 году достигнет 657,82 Гкал/ч (прирост к уровню 2013 г. – 294,6 Гкал/ч), что объясняется увеличением загрузки промышленных мощностей для выполнения новых оборонных заказов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Радиус эффективного теплоснабжения

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по источникам тепловой энергии производится по методике, приведенной в [8]. Подробное описание этапов определения эффективного радиуса теплоснабжения приведено в п. 4.2 Главы 1 Обосновывающих материалов.

Согласно расчету эффективного радиуса теплоснабжения (см. Часть 4 Главы 1 обосновывающих материалов), все существующие потребители тепловой энергии, подключенные к источникам тепловой энергии, находятся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения от данных источников. Т.е. Эффективный радиус теплоснабжения значительно превышает расстояние от источника до самого удаленного потребителя. Данное условие выполняется как для источников комбинированной, так и некомбинированной (котельные) выработки тепловой энергии.

На рисунке ниже представлено графическое соотношение расстояний до самого удаленного потребителя и эффективных радиусов теплоснабжения для СТЭЦ-1, СТЭЦ-2. Как видно по рисунку эффективный радиус СТЭЦ-1, СТЭЦ-2 значительно превышает не только расстояние от каждого источника до самого удаленного потребителя, но и границы МО «Северодвинск».

|  |  |  | Расстояние от СТЭЦ-1 до самого удаленного потребителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расстояние от СТЭЦ-2 до самого удаленного потребителя |
|  |  |  | Эффективный радиус теплоснабжения СТЭЦ-1 |
|  |  |  | Эффективный радиус теплоснабжения СТЭЦ-2 |

- Графическое соотношение расстояния до самого удаленного потребителя и эффективного радиуса теплоснабжения для СТЭЦ-1, СТЭЦ-2

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующая зона действия систем теплоснабжения источников комбинированной (СТЭЦ-1, СТЭЦ-2) и некомбинированной (котельные) выработки тепловой энергии представлены на рисунках ниже.

– Существующая зона теплоснабжения СТЭЦ-1, СТЭЦ-2

| Котельная п. Водогон | Котельная п. Белое Озеро | Котельная с. Ненокса |
| --- | --- | --- |

– Существующая зона теплоснабжения котельных

Все объекты перспективной застройки находятся внутри существующей зоны теплоснабжения, освоение территории вне существующей зоны теплоснабжения не планируется. На рисунке ниже красными квадратами и оранжевыми зонами показаны объекты перспективной застройки.

– Объекты перспективной застройки в существующей зоне теплоснабжения

Строительство новых объектов, потребляющих тепловую энергию, в перспективе до 2028 года в зоне действия систем теплоснабжения котельных не планируется.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальное теплоснабжение в МО «Северодвинск» представлено в виде печного отопления и осуществляется в следующих зонах:

- г. Северодвинск. Потребители в соответствии с таблицей ниже:

– Индивидуальное теплоснабжение в г. Северодвинск

| Адрес | Назначение здания | Общая площадь дома, м² | Общая площадь жилых помещений дома, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Кудьма,12 | ЖД | 318,6 | 318,6 |
| д.Кудьма,14 | ЖД | 325,9 | 325,9 |
| Дал. Ягры, 19 | ЖД | 226,7 | 226,7 |
| Дал. Ягры, 20 | ЖД | 226,6 | 226,6 |
| Дал. Ягры, 3 | ЖД | 115,8 | 64,3 |
| Дал. Ягры, 4 | ЖД | 116,0 | 65,3 |
| Дал. Ягры, 5 | ЖД | 129,0 | 97,6 |
| Матросова, 30 | ЖД | 69,9 | 39,3 |
| Матросова, 32 | ЖД | 62,7 | 40,0 |
| Матросова, 36 | ЖД | 103,9 | 76,5 |
| Матросова, 39 | ЖД | 72,2 | 34,9 |
| Матросова, 47 | ЖД | 81,9 | 56,4 |
| п. Камбалица, 9 | ЖД | 43,5 | 28,2 |
| Рикасиха, 2 | ЖД | 330,1 | 330,1 |
| Сярзеньга,16 | ЖД | 407,0 | 407,0 |

- п. Белое Озеро, за исключением потребителей, присоединенных к котельной п. Белое озеро;

- с. Ненокса, за исключением потребителей, присоединенных к котельной с. Ненокса;

- п. Зеленый Бор;

- п. Палозеро;

- п. Сопка;

- д. Таборы;

- д. Волость;

- д. Лахта;

- д. Солза;

- д. Сюзьма.

На рисунках ниже оранжевым цветом представлены зоны действия индивидуальных источников отопления.

– Зона действия индивидуальных источников поселка Зеленый бор и деревень Солза, Таборы, Волость, Лахта.

– Зона действия индивидуальных источников пос. Сопка, с. Ненокса, д. Сюзма

– Зона действия индивидуальных источников поселков Палозеро и Белое озеро

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Источники комбинированной выработки (СТЭЦ-1, СТЭЦ-2)

СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 образуют единую систему теплоснабжения и производят отпуск тепловой энергии в объединенную тепловую сеть. Распределение перспективной тепловой нагрузки между станциями произведено на основании относительных приростов в расходе сетевой воды, определенных с помощью электронной модели МО «Северодвинск» (программный комплекс ГИС Zulu).

– Существующие и перспективные значения расходов сетевой воды

| Источник | Расход сетевой воды от источника, т/ч |  | Прирост, т/ч | Прирост, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующий | перспективный |  |  |
| СТЭЦ-1 | 7 880 | 10 401 | 2 521 | 43,2% |
| СТЭЦ-2 | 8 320 | 11 637 | 3 317 | 56,8% |

– Существующие и перспективные тепловые нагрузки на СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2

- Северодвинская ТЭЦ-1

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С, Гкал/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Процент затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды от тепловой мощности источника, % | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608 | 608,0 | 608 | 608,0 |

- Северодвинская ТЭЦ-2

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С, Гкал/ч | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | ### 36,0 | ### 36,0 | ### 55 | ### 55 |
| Процент затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды от тепловой мощности источника, % | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 5,0% | 5,0% |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | ### 1 069 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 050 | 1 050 |

Величины резерва тепловой мощности на источниках с учетом перспективной нагрузки приведены в таблицах ниже.

– Определение резервов тепловой мощности СТЭЦ-1

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Отпуск тепла от источника потребителям пара и горячей воды, Гкал/ч | 425,9 | 382,2 | 360,8 | 363,5 | 292,3 | 292,1 | 291,1 | 290,0 |
| Резерв тепловой мощности нетто при передаче от источника потребителям пара и горячей воды, Гкал/ч | 182,1 | 225,8 | 247,2 | 244,5 | 315,7 | 315,9 | 316,9 | 318,0 |
| Располагаемая тепловая мощность при передаче от источника потребителям пара, Гкал/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Отпуск тепла от источника потребителям пара, Гкал/ч | 18,9 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Резерв тепловой мощности при передаче от источника потребителям пара, Гкал/ч | 31,1 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| Располагаемая тепловая мощность при передаче от источника потребителям горячей воды, Гкал/ч | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 |
| Отпуск тепла от источника потребителям горячей воды, Гкал/ч | 407,0 | 363,9 | 342,5 | 345,2 | 274,0 | 273,8 | 272,8 | 271,7 |
| Резерв тепловой мощности при передаче от источника потребителям горячей воды, Гкал/ч | 151,0 | 194,1 | 215,5 | 212,8 | 284,0 | 284,2 | 285,2 | 286,3 |

– Определение резервов тепловой мощности СТЭЦ-2

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1 069,00 | 1 069,00 | 1 069,00 | 1 069,00 | 1 069,00 | 1 069,00 | 1 050 | 1 050 |
| Отпуск тепла от источника потребителям пара и горячей воды, Гкал/ч | 448,0 | 460,8 | 468,2 | 453,2 | 494,7 | 494,4 | 492,7 | 490,9 |
| Резерв тепловой мощности нетто при передаче от источника потребителям пара и горячей воды, Гкал/ч | 621,0 | 608,2 | 600,8 | 615,8 | 574,3 | 574,6 | 557,3 | 559,1 |
| Располагаемая тепловая мощность при передаче от источника потребителям пара, Гкал/ч | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 43 | 43 |
| Отпуск тепла от источника потребителям пара, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности при передаче от источника потребителям пара, Гкал/ч | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 43 | 43 |
| Располагаемая тепловая мощность при передаче от источника потребителям горячей воды, Гкал/ч | 1 007,00 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 |
| Отпуск тепла от источника потребителям горячей воды, Гкал/ч | 448,0 | 460,8 | 468,2 | 453,2 | 494,7 | 494,4 | 492,7 | 490,9 |
| Резерв тепловой мощности при передаче от источника потребителям горячей воды, Гкал/ч | 559,0 | 546,2 | 538,8 | 553,8 | 512,3 | 512,6 | 514,3 | 516,1 |

Источники некомбинированной выработки (котельные)

В период 2014-2028 подключение дополнительных потребителей к системам теплоснабжения котельных не запланировано. В качестве основного варианта принят вариант К2 - вывод котельных из эксплуатации с 2017 года, с переводом потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения (см. Часть 8 Главы 6 Обосновывающих материалов).

К концу 2016 г. резерв тепловой мощности нетто на котельных составит:

котельная п. Водогон 0,403 Гкал/ч;

котельная п. Белое Озеро 1,219 Гкал/ч;

котельная с. Ненокса 0,336 Гкал/ч.

В таблицах ниже представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто, определена величина резерва для всех трех котельных.

– Значение существующей и перспективной тепловой мощности нетто, определение величины резерва (котельная п. Водогон)

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 оС, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °C, % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Тепловая мощность нетто, при расчетной температуре наружного воздуха -30 оС, Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| Отпуск тепла от источника потребителям, Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |

– Значение существующей и перспективной тепловой мощности нетто, определение величины резерва (котельная п. Белое Озеро)

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 оС, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °C, % | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Тепловая мощность нетто, при расчетной температуре наружного воздуха -30 оС, Гкал/ч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| Отпуск тепла от источника потребителям, Гкал/ч | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |

– Значение существующей и перспективной тепловой мощности нетто, определение величины резерва (котельная с. Ненокса)

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 оС, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °C, % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Тепловая мощность нетто, при расчетной температуре наружного воздуха -30 оС, Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Отпуск тепла от источника потребителям, Гкал/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

В таблице ниже представлены существующие значения установленной мощности основного оборудования источников комбинированной и некомбинированной выработки тепловой энергии. В перспективе до 2028 г. изменение основного оборудования источников тепловой энергии не планируется.

- Значения установленной мощности основного оборудования источников

| № | Наименование источника | Тип основного оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки |  |  |  |
| 1 | СТЭЦ-1 | паровые котлы энергетические | 804 |
|  |  | паровые турбины | 499 |
|  |  | водогрейные котлы | 180 |
|  |  | ИТОГО | 1 483 |
| 2 | СТЭЦ-2 | паровые котлы энергетические | 1 200 |
|  |  | паровые турбины | 705 |
|  |  | водогрейные котлы | 400 |
|  |  | ИТОГО | 2 305 |
| Источники некомбинированной выработки |  |  |  |
| 3 | Котельная п. Водогон | котлы | 0,6 |
| 4 | Котельная п. Белое Озеро | котлы | 1,585 |
| 5 | Котельная с. Ненокса | котлы | 0,6 |

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

В таблице ниже представлены значения располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников комбинированной и некомбинированной выработки тепловой энергии.

- Значения располагаемой мощности основного оборудования источников

| № | Наименование источника | Тип основного оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки |  |  |  |
| 1 | СТЭЦ-1 | паровые котлы энергетические | 804 |
|  |  | паровые турбины | 499 |
|  |  | водогрейные котлы | 135 |
|  |  | ИТОГО | 1 438 |
| 2 | СТЭЦ-2 | паровые котлы энергетические | 1 200 |
|  |  | паровые турбины | 705 |
|  |  | водогрейные котлы | 400 |
|  |  | ИТОГО | 2 305 |
| Источники некомбинированной выработки |  |  |  |
| 3 | Котельная п. Водогон | котлы | 0,6 |
| 4 | Котельная п. Белое Озеро | котлы | 1,585 |
| 5 | Котельная с. Ненокса | котлы | 0,6 |

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды на перспективу до 2028 года принимались исходя из сохранения существующей доли собственных и хозяйственных нужд в структуре отпуска тепловой энергии, а именно: 7,3% на СТЭЦ-1, 9,4% на СТЭЦ-2. Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С на период 2014-2027 представлены графически на рисунке ниже.

– Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды СТЭЦ-1, СТЭЦ-2

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. В таблице ниже представлены следующие показатели по СТЭЦ-1, СТЭЦ-2 на период 2014-2028: располагаемая мощность, затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С, тепловая мощность нетто. Разница между существующей и перспективной тепловой мощностью нетто представлена ниже графически.

– Существующая и перспективная тепловая мощность нетто СТЭЦ-1, СТЭЦ-2

- Северодвинская ТЭЦ-1

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С, Гкал/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Процент затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды от тепловой мощности источника, % | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608 | 608,0 | 608 | 608,0 |

- Северодвинская ТЭЦ-2

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С, Гкал/ч | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | ### 36,0 | ### 36,0 | ### 55 | ### 55 |
| Процент затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды от тепловой мощности источника, % | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 5,0% | 5,0% |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | ### 1 069 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 050 | 1 050 |

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

В таблицах 19 и 20 приведены значения нормативов и фактических значений технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям Северодвинских городских тепловых сетей ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области в 2010-2012 гг.

Нормативы на 2010 г. и 2011 г. были утверждены в Минэнерго России приказами № 513 от 20.11.2009 и № 563 от 28.02.11 соответственно.

В период 2011-2012 гг. фактические потери тепловой энергии, потери теплоносителя и затраты электроэнергии не превышают нормативные значения.

Изменение потерь тепловой энергии в г. Северодвинск прогнозируется в связи с перекладками:

- ненадежных участков тепловой сети;

- участков тепловой сети для обеспечения необходимого располагаемого напора у существующих и перспективных потребителей тепловой энергии.

Для прогнозирования снижения тепловых потерь по итогам выполнения мероприятий по строительству и реконструкции т/с, величина потерь по годам была пересчитана в процент от отпуска тепловой энергии за 2013 г. Результаты представлены в таблице 17.

– Снижение потерь тепловой энергии к 2028 г.

| Год | Вся сеть, Гкал | Участки к перекладке, Гкал | Остальные сети, Гкал | Расчетный отпуск тепловой энергии в 2013 г., Гкал | Доля потерь от отпуска, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 355 574 | 112 006 | 243 568 | 2 810 862 | 12,65% |
| 2028 г. | 322 001 | 78 434 | 243 568 | 2 810 862 | 11,46% |

Разбиение снижения потерь тепловой энергии по годам производилось линейно. Результат представлен в таблице и на рисунке ниже.

– Снижение потерь тепловой энергии в сетях по годам

| Год | Процент потерь тепловой энергии в сетях от отпуска источников тепловой энергии |
| --- | --- |
| 2013 | 12,65% |
| 2014 | 12,57% |
| 2015 | 12,49% |
| 2016 | 12,41% |
| 2017 | 12,33% |
| 2018 | 12,25% |
| 2019 | 12,17% |
| 2020 | 12,09% |
| 2021 | 12,02% |
| 2022 | 11,94% |
| 2023 | 11,86% |
| 2024 | 11,78% |
| 2025 | 11,70% |
| 2026 | 11,62% |
| 2027 | 11,54% |
| 2028 | 11,46% |
| Снижение в год | 0,079% |

– Потери тепловой энергии

| Наименование системы централизованного теплоснабжения, населенного пункта | Предшествующий базовому период 2010 г |  |  |  |  |  | Базовый период 2011 г |  |  |  |  |  | Утверждённый период 2012 г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норматив, тыс. Гкал |  |  | отчёт, тыс. Гкал в т.ч. факт по приборам учета | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | % к отпуску (гр. 2: гр. 6) | норматив, тыс. Гкал |  |  | отчёт, тыс. Гкал в т.ч. факт по приборам учета | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | % к отпуску (гр. 8: гр. 12) | норматив, тыс. Гкал |  |  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | % к отпуску (гр. 16: гр. 17) |
|  | значение | № и дата приказа Министерства энергетики | учтено РЭК в тарифах |  |  |  | значение | № и дата приказа Министерства энергетики | учтено РЭК в тарифах |  |  |  | значение | № и дата приказа Министерства энергетики | учтено РЭК в тарифах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| СЦТ г. Северодвинска | 334,79 | № 513 от 20.11.2009 | 352,859 | 375,04 | 2923 | 11,45% | 351,31 | № 563 от 28.02.11 | 352,859 | 331,669 | 2589,98 | 13,56% | 353,46 |  | 353,46 | 2686,698 | 13,16% |

– Потери и затраты теплоносителей

| Наименование системы централизованного теплоснабжения, населенного пункта (*) | Предшествующий базовому период 2010 г |  |  |  | Базовый период 2011 г |  |  |  | Утверждённый период 2012 г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норматив, м3 (т) |  |  | отчёт, м3 (т), в т.ч. факт по приборам учета | норматив, м3 (т) |  |  | отчёт, м3 (т) в т.ч. факт по приборам учета | норматив, м3 (т) |  |  | % к среднегод. объёму тепл. сети (расчётно) |
|  | значение (**) | № и дата приказа Министерства энергетики | учтено РЭК в тарифах |  | значение | № и дата приказа Министерства энергетики | учтено РЭК в тарифах |  | значение | № и дата приказа Министерства энергетики | учтено РЭК в тарифах |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| СЦТ г. Северодвинска | 1150279 | № 513 от 20.11.2009 | 1150279 | 1058325 | 1150279 | № 563 от 28.02.11 | 1150279 | 1137435 | 1150868 |  | 1150868 | 2273 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Хозяйственные нужды тепловых сетей г. Северодвинск представлены в таблице ниже. Исходя из динамики изменения хозяйственных нужд с 2010 г. по 2013 г. перспективные хозяйственные нужды приняты на уровне величины 2013 года, равными 0,356 Гкал/ч.

– Хозяйственные нужды тепловых сетей г. Северодвинск

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0,339 | 0,351 | 0,355 | 0,355 | 0,356 |

Хозяйственные нужды тепловых сетей с 2009 по 2028 гг.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

На СТЭЦ-1 для резервирования регулируемых отборов турбин и покрытия тепловых нагрузок в пики и провалы электрических нагрузок на станции установлены 5 комплектов РОУ на различные параметры редуцированного пара: 33 ата; 10 ата; 7 ата; 1,2 ата. Характеристики приведены в таблице ниже. Суммарная номинальная производительность составляет 346 Гкал/ч. Вывод из эксплуатации данного оборудования в перспективе не планируется.

– Характеристики РРОУ, БРОУ, РОУ

| Параметры |  | Единица измерения | РРОУ 33/1,2 ст. № 3 | БРОУ 100/10 ст. № 5 | РРОУ 98/1,2-2,5 ст. № 7 | РОУ 33/7 ст. № 8 | РОУ 100/33 ст. № 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность |  | т/ч | 100 | 150 | 30 | 100 | 100 |
| Острый пар | Р | ата | 33 | 100 | 98 | 33 | 100 |
|  | tоп | С | 400 | 540 | 540 | 450 | 540 |
| Редуцированный пар | Р | ата | 1,2 | 10 | 1,2 | 7 | 33 |
|  | t2 | С | 180-220 | 230-280 | 150 | 250 | 400 |
| Охлаждающая вода | Р | ата | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | tвпр | С | 104 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Номинальная теплопроизводительность |  | Гкал/ч | 70 | 108 | 20 | 71 | 77 |

На СТЭЦ-2 для резервирования подачи пара на собственные нужды (пар 13 ата) установлены БРОУ, ПСБУ. Характеристики приведены в таблице ниже. Номинальная производительность БРОУ-140/13 составляет 93 Гкал/ч, по ПСБУ данные не предоставлены. Вывод из эксплуатации данного оборудования в перспективе не планируется.

– Редукционные охладительные установки

| Параметры |  | Единица измерения | БРОУ-140/13 | ПСБУ-3 | ПСБУ-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность |  | т/ч | 150 | 180 | 180 |
| Острый пар | Р | ата | 130 | 130 | 130 |
|  | tоп | °С | 550 | 550 | 550 |
| Редуцированный пар | Р | ата | 14 | 14/10 | 14/10 |
|  | t2 | °С | 250 | 250/190-210 | 250/190-210 |
| Охлаждающая вода | Р | ата | 70 | 70/5 | 70/5 |
|  | tвпр | °С | 160 | 160/50 | 160/50 |
| Номинальная теплопроизводительность |  | Гкал/ч | 93 | - | - |

Резервирования тепловой мощности на котельных не производится, отсутствуют потребители для которых требуется производить резервирование.

Потребители, заключившие договор на поддержание резервной тепловой мощности, подключенные к рассматриваемым источникам, отсутствуют, выделение аварийного резерва не производится.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

На данный момент в МО «Северодвинск» отсутствуют организации, имеющие долгосрочный тариф. Потребители, заключившие договор на поддержание резервной тепловой мощности, подключенные к рассматриваемым источникам, отсутствуют.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В соответствии с п. 9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» [1] с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Все потребители, подключенные по открытой схеме, переводятся на закрытую к 2022 г. Величина подпитки тепловой сети при этом мероприятии уменьшается, что отражается на требуемой производительности водоподготовительной установки для подпитки тепловых сетей (УПТС).

Данные по подпитке теплосети СТЭЦ-1, СТЭЦ-2 на текущий (2013 г.) и перспективный (2022 г.) периоды представлены в таблице ниже.

– Данные по подпитке на текущий и перспективный периоды

| Параметр | Ед. измерения | Значение параметра для СТЭЦ-1 | Значение параметра для СТЭЦ-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение (2013 г.) |  |  |  |
| Максимальная пропускная способность сети | т/ч | 850 | 1220,9 |
| Перспективный период (2022 г.) |  |  |  |
| Требуемая величина подпитки тепловой сети после перехода на закрытую систему теплоснабжения | т/ч | 250 | 250 |

Величина требуемой подпитки к 2022 г. определялась путем гидравлического расчета в созданной электронной модели тепловой сети с использованием программного комплекса ГИС Zulu, пакета расчетов инженерных сетей ZuluThermo (теплоснабжение).

На рисунке ниже представлено изменение расхода воды для подпитки теплосети при переходе с открытой системы теплоснабжения на закрытую систему.

В связи со значительным сокращением объема подпитки теплосети при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения необходимо предусматривать реконструкцию ВПУ в части замены существующего оборудования на современное и высокотехнологичное оборудование меньшей производительности (подробнее см. Главу 6 обосновывающих материалов).

– Изменение расхода воды на подпитку при переходе с открытой системы теплоснабжения на закрытую

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17 [7], для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. На основе этого были рассчитаны значения максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения, которые представлены в таблице ниже. Объем воды в трубопроводах тепловых сетей составляет 52 001 м³ на 2013 год и 52 617 м³ на 2028 год (прирост объема сети за счет прокладки новых трубопроводов для подключения перспективных потребителей).

- Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Источник | Максимальная подпитка тепловой сети в аварийных режимах теплоснабжения, т/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. (утвержденный баланс) | 2013 г. (расчетное значение) | 2028 г. (расчетное значение) |
| СТЭЦ-1 | 1 230,7 | 1 028,0 | 1 052,3 |
| СТЭЦ-2 | 1 220,9 | 1 028,0 | 1 052,3 |

- РАЗДЕЛ4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

4.1 Общие положения

Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 [4], для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения городского округа, из которых будет отобран один, рекомендуемый разработчиком.

4.2 Задачи мастер-плана

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования нескольких вариантов ее реализации, из которых выбран рекомендуемый разработчиком вариант.

В основу разработки вариантов, включаемых в мастер-план, положены следующие основные критерии:

- – при каждом варианте обеспечивается покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в МО «Северодвинск»;

- – реализация вариантов позволяет увеличить качество и надежность теплоснабжения МО «Северодвинск»;

- – варианты направлены на снижение затрат при выработке и передаче тепловой энергии потребителям МО «Северодвинск».

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 [2], предложения по развитию системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций МО «Северодвинск».

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перспективные показатели спроса на тепловую мощность. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер-плана выполнялись оценка капитальных затрат, необходимых для их реализации, и оценка эффективности инвестиций.

В мастер-плане схемы теплоснабжения МО «Северодвинск» сформированы два альтернативных варианта развития зоны теплоснабжения от котельных п. Белое озеро, п. Водогон и с. Ненокса, а также варианты по увеличению качества и надежности теплоснабжения.

Оптимизация зоны теплоснабжения от котельных п. Белое озеро, п. Водогон и с. Ненокса (альтернативные варианты):

- – Вариант К1. Инерционный (перекладка ненадежных участков тепловой сети п. Белое озеро, п. Водогон и с. Ненокса).

- – Вариант К2. Перевод потребителей котельных МО «Северодвинск» на индивидуальные источники тепловой энергии.

Увеличение качества и надежности системы теплоснабжения МО «Северодвинск»:

- – перевод ГВС с открытой схемы подключения потребителей на закрытую с автоматизацией ИТП в соответствии с требованием 190-ФЗ «О теплоснабжении» [1];

- – строительство и перекладка участков тепловой сети для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей г. Северодвинск;

- – строительство насосной станции для обеспечения качественного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей г. Северодвинск;

- – реконструкция существующей станции водоочистки для подпитки теплосети СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2;

- – Реконструкция существующей ТФУ СТЭЦ-1.

В таблице 1 представлены сценарии развития схемы теплоснабжения МО «Северодвинск» при реализации альтернативных вариантов. В таблице 2 представлены мероприятия развития схемы теплоснабжения по годам реализации с оценкой капиталовложений.

– Сценарные варианты развития схемы теплоснабжения с оценкой капитальных вложений

| Сценарий | К1 | К2 |
| --- | --- | --- |
| К1. Инерционный (перекладка ненадежный участков тепловой сети п. Белое озеро, п. Водогон и с. Ненокса) | V | X |
| К2. Перевод потребителей котельных МО «Северодвинск» на индивидуальные источники тепловой энергии | X | V |
| Перевод ГВС с открытой схемы подключения потребителей на закрытую с автоматизацией ИТП | V | V |
| Строительство и перекладка участков тепловой сети для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей г. Северодвинск | V | V |
| Строительство насосной станции для обеспечения качественного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей г. Северодвинск | V | V |
| Реконструкция существующей станции водоочистки для подпитки теплосети СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2. | V | V |
| Реконструкция существующей ТФУ СТЭЦ-1 | V | V |
| Суммарные капиталовложения в ценах 2014 г. тыс. руб | 5 406 574 | 5 395 645 |

Мероприятия развития схемы теплоснабжения по годам реализации с оценкой капиталовложений

| Мероприятия | Капиталовложения в ценах 2014 года (без НДС), тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| К1. Инерционный (перекладка ненадежных участков тепловой сети п. Белое озеро, п. Водогон и с. Ненокса) | 15 630 | 2015-2028 |
| К2. Перевод потребителей котельных МО «Северодвинск» на индивидуальные источники тепловой энергии | 4 701 | 2015 |
| Перевод ГВС с открытой схемы подключения потребителей на закрытую с автоматизацией ИТП | 3 157 767 | 2015-2021 |
| Строительство и перекладка участков тепловой сети для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей г. Северодвинск | 1 871 991 | 2015-2028 |
| Строительство насосной станции для обеспечения качественного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей г. Северодвинск | 20 000 | 2015 |
| Реконструкция существующей станции водоочистки для подпитки теплосети СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2. | 171 186 | к 2021 |
| Реконструкция существующей ТФУ СТЭЦ-1 | 170 000 | 2015 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Организация централизованного теплоснабжения для существующей и перспективной застройки планируется в зонах действия уже введенных в эксплуатацию источников комбинированной выработки тепловой энергии (СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2).

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок достаточно мощности существующих источников тепловой энергии. По этой причине строительства новых источников комбинированной выработки не планируется.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Северодвинская ТЭЦ-1 – старейшая тепловая электростанция Архангельской области.  Год ввода в эксплуатацию – 1941. Установленная электрическая мощность 188,5 МВт, тепловая – 679 Гкал/ч. Физически и морально устаревшее оборудование ТЭЦ имеет износ около 89% и отличается повышенной аварийностью. Парковый ресурс неоднократно продлялся и с каждым годом, для поддержания нормального эксплуатационного состояния, требует все больших финансовых затрат. При этом, в г. Северодвинске имеется еще одна ТЭЦ, более современная и достаточно мощная, оборудование которой используется менее чем на 50%.

В связи с этим, в период с 2019 по 2029 г.г. ПАО «ТГК-2» планирует провести реконструкцию Северодвинской ТЭЦ-1: установку двух ПТ-30-90 по 30 МВт и три паровых энергетических котла Е-160-10,0.

В результате реконструкции на ТЭЦ-1 будет установлено новейшее современное и экономичное оборудование, позволяющее снизить аварийность, улучшить экологическую обстановку в городе и задействовать неиспользуемые резервные мощности Северодвинской ТЭЦ-2.

В связи с переходом с открытой системы теплоснабжения на закрытую предлагается выполнить реконструкцию существующей станции химводоочистки для подпитки теплосети СТЭЦ-1, СТЭЦ-2. Реконструкция ВПУ в части замены существующего оборудования на современное и высокотехнологичное меньшей производительности требуется в связи со значительным сокращением объема подпитки теплосети при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| Ст. № | ТЭЦ | Мероприятия | Год ввода | Мощность, МВт (тонн/час) |  | Мероприятие по модернизации по Проекту Постановления | Год и мес. начала работ по модернизации | Год и мес. окончания работ по модернизации | Инвестиции, тыс. руб. | ГТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До модер-низации | После модер-низации |  |  |  |  |  |
| 2 | Северодвинская ТЭЦ-1 | Р-26,5-29/1,2 | 1951 | 26,5 | 30 | Комплексная замена турбины на турбину типа ПТ-30 | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 749 717 |  |
| 3 |  | ПТ-30-90/11 | 1964 | 30 | 30 | Комплексная замена турбины на турбину типа ПТ-30 | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2021 | 749 717 |  |
| 4 |  | ПК-10-2 | 1958 | (220) | (160) | Комплексная замена котлоагрегата на котел Е-160-9,8ГМ (с трубопроводами связи) | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 044 529 |  |
| 8 |  | ПК-10-2 | 1964 | (220) | (160) | Комплексная замена котлоагрегата на котел Е-160-9,8ГМ (с трубопроводами связи) | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 044 529 |  |
| 9 |  | ПК-10-2 | 1965 | (220) | (160) | Комплексная замена котлоагрегата на котел Е-160-9,8ГМ (с трубопроводами связи) | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2021 | 1 044 529 |  |
| 13 |  | Генератор ТВФ-60-2 | 1963 | 60 |  | полная замена | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 271 866 |  |
| 14 |  | Генератор ТВФ-60-2 | 1966 | 60 |  | полная замена | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2021 | 271 766 |  |
|  | ИТОГО СТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 176 655 |  |
| 1 | Северодвинская ТЭЦ-2 | ТГМЕ-464-500/140 (Е-500-140) | 1976 | (500) | (500) | Замена на новые поверхностей нагрева: радиационного, потолочно-настенного, ширмового, конвективного пароперегревателей; замена коллекторов пароперегревателей; замена фронтового, заднего, левого и правого боковых экранов топки; замена перепускных трубопроводов с арматурой по пароводяному тракту. | 01.02.2024 | 31.01.2025 | 894 968 |  |
| 1 |  | ПТ-80/100-120/130-13 | 1976 | 80 | 92 | Модернизация ПТ-80 с целью использования пара производственного отбора в ЧСНД. Замена РВД, ЦНД. Замена двух сетевых подогревателей ПСГ-1300 на ПСГ-2300. Замена конденсатных насосов КНБ (4 шт.) с реконструкцией линии основного конденсата.Модернизация АСУТП. | 01.02.2024 | 31.01.2025 | 1 179 028 |  |
| 2 |  | ТГМЕ-464-500/140 (Е-500-140) | 1977 | (500) | (500) | Замена на новые поверхностей нагрева: радиационного, потолочно-настенного, ширмового, конвективного пароперегревателей; замена коллекторов пароперегревателей; замена фронтового, заднего, левого и правого боковых экранов топки; замена перепускных трубопроводов с арматурой по пароводяному тракту. | 01.02.2023 | 31,12,2023 | 894 968 |  |
|  |  | Циркуляционная система | 1976 |  |  | Модернизация циркуляционных каналов, разделяющей дамбы | 01.02.2024 | 31.01.2025 | 700 000 |  |
|  | ИТОГО СТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 668 964 |  |
|  | ИТОГО ПО ТЭЦ ТГК-2 в г. Северодвинске |  |  | МВт | 152 |  |  |  | 8 845 618 |  |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В зоне действия СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 нет котельных, по этой причине варианты перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для МО «Северодвинск» не предлагается.

В МО «Северодвинск» находится 3 котельные, тепловые сети от которых нуждаются в перекладке по состоянию надежности (Вариант К1). Износ существующих сетей составляет 90% и более (по данным Технического паспорта тепловой сети), что снижает надежность теплоснабжения присоединенных к ним потребителей.

В связи с большими капитальными затратами на перекладку тепловых сетей (см. главу 10 Обосновывающих материалов) и убыточностью самих котельных предлагается их ликвидация и перевод присоединенных потребителей на индивидуальное теплоснабжение (Вариант К2).

Данное мероприятие позволит:

снизить капитальные затраты на обеспечение надежного теплоснабжения потребителей заменив перекладку тепловых сетей более дешевой организацией индивидуального теплоснабжения;

снизить потребление топлива за счет ликвидации лишней выработки тепловой энергии для компенсации потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

ликвидировать убыточные котельные;

организовывать индивидуальное регулирование комфортной температуры внутри здания для каждого потребителя.

Таким образом, планируется вывод из эксплуатации котельных при переключении потребителей на индивидуальные источники тепловой энергии, работающие на тех же видах топлива, а именно:

п. Белое озеро и п. Водогон на дровах;

с. Ненокса на каменном угле ДПК-200.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

В МО «Северодвинск» существует три котельные с установленной мощностью менее 2 Гкал/ч, при такой низкой тепловой нагрузке реконструкция данных котельных для выработки электрической энергии в комбинированном цикле нецелесообразна.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В зоне действия СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 нет котельных, по этой причине варианты перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для МО «Северодвинск» не предлагается.

По состоянию на 2014 год на территории МО «Северодвинск» имеются 3 котельные с установленной мощностью менее 2 Гкал/ч, обеспечивающих тепловую нагрузку потребителей. Перспективной застройки в зонах действия этих котельных не планируется. Перевод котельных в пиковый режим работы в перспективе до 2028 года не планируется.

Существует технологическая возможность присоединения потребителей котельной п. Водогон к сетям от источников комбинированной выработки СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2. Присоединение осуществляется трубопроводом длиной 600 м и 2 Dу 80 мм от теплового пункта ВОС-2(см. рисунок ниже)

– Присоединение котельной п. Водогон к источникам комбининрованной выработки

На рисунке 14 представлен пьезометрический график от СТЭЦ-2 до котельной п. Водогон.

Несмотря на наличие технической возможности присоединения потребителей котельной п. Водогон данный вариант не рекомендуется к реализации по ряду следующих причин:

годовое потребление п. Водогон составляет 332,8 Гкал. Расчетные потери тепловой энергии на 600 м нового трубопровода составляют 184,9 Гкал, что составляет 55 % от годового потребления;

необходима реконструкция котельной в ЦТП, так как СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 работают по другому температурному графику, нежели котельная п. Водогон;

данный вариант подразумевает большие капитальные затраты при низкой выгоде для источников комбинированной выработки из-за малой нагрузки потребителей, всего 0,134 Гкал/ч.

– Пьезометрический график от СТЭЦ-2 до котельной п. Водогон

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 образуют единую систему теплоснабжения и производят отпуск тепловой энергии в объединенную тепловую сеть. Распределение перспективной тепловой нагрузки между станциями произведено на основании относительных приростов в расходе сетевой воды, определенных с помощью электронной модели МО «Северодвинск» (программный комплекс ГИС Zulu).

В таблице 26 приведены относительные значения приростов в сетевой воде по источникам. В таблице 27 произведена разбивка перспективной тепловой нагрузки, на основании относительных приростов в расходе сетевой воды. В таблице 27А приведены величины фактического и планируемого отпуска электрической и тепловой энергии с 2011 по 2028 год

– Существующие и перспективные значения расходов сетевой воды

| Источник | Расход сетевой воды от источника, т/ч |  | Прирост, т/ч | Прирост, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующий | перспективный |  |  |
| СТЭЦ-1 | 7 880 | 10 401 | 2 521 | 43,2% |
| СТЭЦ-2 | 8 320 | 11 637 | 3 317 | 56,8% |

На котельных присоединение перспективных потребителей и перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

– Существующие и перспективные тепловые нагрузки на СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2

| Наименование |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТЭЦ-1 | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | 325,4 | 307,9 | 287,45 | 286 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 |
|  | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 30,1 | 31,6 | 33,3 | 37,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 355,5 | 339,5 | 320,75 | 323,4 | 260,2 | 260,2 | 260,2 | 260,2 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях, % | 12,65 | 12,57 | 12,49 | 12,41 | 12,33 | 12,25 | 11,86 | 11,46 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях, Гкал/ч | 45,0 | 42,7 | 40,1 | 40,1 | 32,1 | 31,9 | 30,9 | 29,8 |
|  | Отпуск тепловой энергии в сетевой воде, Гкал/ч | 400,5 | 382,2 | 360,8 | 363,5 | 292,3 | 292,1 | 291,1 | 290,0 |
| СТЭЦ-2 | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | 361,4 | 377,45 | 382,1 | 363,75 | 397,03 | 397,03 | 397,03 | 397,03 |
|  | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 30 | 31,9 | 34,1 | 39,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 391,4 | 405 | 419,3 | 453,1 | 475,5 | 483,5 | 536,6 | 606,6 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях, % | 12,65 | 12,57 | 12,49 | 12,41 | 12,33 | 12,25 | 11,86 | 11,46 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях, Гкал/ч | 49,5 | 50,9 | 52,4 | 56,2 | 58,6 | 59,2 | 63,6 | 69,5 |
|  | Отпуск тепловой энергии в сетевой воде, Гкал/ч | 440,9 | 455,9 | 471,7 | 509,3 | 534,1 | 542,7 | 600,2 | 676,1 |

- Т а б л и ц а 27А– Величины фактического и планируемого отпуска электрической и тепловой энергии с 2011 по 2028 год

| № пп | Наименование | Единицы измерения | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | ПАО "ТГК-2" |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск электрической энергии с шин СТЭЦ-1, 2 | тыс.кВтч | 1545,4 | 1625,0 | 1495,1 | 1551,1 | 1391,0 | 1474,9 | 1456,4 | 1578,5 | 1491,3 | 1503,2 | 1515,3 | 1527,4 | 1539,6 | 1551,9 | 1564,3 | 1576,8 | 1589,5 | 1602,2 |
|  | СТЭЦ-1 | тыс.кВтч | 884,4 | 766,5 | 684,1 | 682,3 | 643,2 | 632,8 | 617,1 | 589,4 | 630,1 | 630,1 | 630,1 | 630,1 | 630,1 | 630,1 | 630,1 | 630,1 | 630,1 | 630,1 |
|  | СТЭЦ-2 | тыс.кВтч | 661,0 | 858,6 | 811,0 | 868,8 | 747,8 | 842,1 | 839,2 | 989,1 | 861,2 | 873,2 | 885,2 | 897,3 | 909,5 | 921,8 | 934,2 | 946,8 | 959,4 | 972,1 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов СТЭЦ-1, 2 | тыс. Гкал | 2781,7 | 2943,0 | 2699,8 | 2791,8 | 2651,8 | 2774,2 | 2955,1 | 2917,8 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 |
|  | СТЭЦ-1 | тыс. Гкал | 1691,8 | 1691,2 | 1513,9 | 1477,7 | 1345,6 | 1364,1 | 1429,4 | 1338,7 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 |
|  | СТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 1089,9 | 1251,8 | 1185,9 | 1314,1 | 1306,2 | 1410,1 | 1525,7 | 1579,1 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 |
| 3 | Собственные нужды на отпуск ТЭ | тыс. Гкал | 16,0 | 15,8 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 14,5 | 15,2 | 15,3 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
|  | Тепловые потери | тыс. Гкал | 331,7 | 343,0 | 317,6 | 360,1 | 340,4 | 334,2 | 380,2 | 374,9 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии (потребителям) СТЭЦ-1, 2 | тыс. Гкал | 2433,9 | 2597,9 | 2392,8 | 2430,0 | 2383,5 | 2467,1 | 2589,6 | 2567,0 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 |
|  | в паре | тыс. Гкал | 177,4 | 189,3 | 165,6 | 160,3 | 160,0 | 172,8 | 193,6 | 188,2 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 |
|  | в горячей воде | тыс. Гкал | 2256,5 | 2408,6 | 2227,1 | 2269,7 | 2223,5 | 2294,4 | 2395,9 | 2378,8 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 |

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения

В настоящее время в системе СГТС существуют проблемы с высокой изношенностью тепловых сетей (61%) и тем самым высокой аварийностью при температурных расширениях участков сети. Исходя из этого предлагается принять температурный график отпуска тепловой энергии от источников СТЭЦ-1, СТЭЦ-2 114,6/70 °C.

Затраты на перевод к пониженному температурному графику не предусматриваются.

Для котельных оптимальным графиком является существующий 95/70 °С.

– Температурный график на период 2018-2019 г.г.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 28 показаны значения установленной тепловой мощности источников МО «Северодвинск»

Потребители, заключившие договор на поддержание резервной тепловой мощности, подключенные к рассматриваемым источникам, отсутствуют, выделение аварийного резерва не производится.

– Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии в МО «Северодвинск»

| Источник | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| СТЭЦ-1 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| СТЭЦ-2 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 |
| Котельная п. Водогон | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная п. Белое Озеро | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Котельная с. Ненокса | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В МО «Северодвинск» для обеспечения перспективных тепловых нагрузок достаточно мощности существующих источников тепловой энергии.

В зоне действия СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 резерв тепловой мощности при передаче от источника потребителям пара и горячей воды в 2028 г. составляет 239,1 Гкал/ч.

На котельных, расположенных в п. Водогон, п. Белое Озеро и п. Ненокса, наблюдается резерв тепловой мощности:

- котельная п. Водогон – 0,403 Гкал/ч;

- котельная п. Белое Озеро – 1,219 Гкал/ч;

- котельная п. Ненокса – 0,336 Гкал/ч.

- При выполнении реконструкции СТЭЦ-1 необходимо выполнить реконструкцию тепловых

- сетей. Перечень представлен в таблице ниже:

- Реконструкция тепловых сетей СГТС необходимая при реконструкции СТЭЦ-1

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год реализации мероприятия | Расходы на реализацию, тыс. руб, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых камер магистрали "Ж" (ТК-3Ж, ТК-7Ж, ТК-10Ж) | Ду арматуры-шт. | шт. | ТК-3Ж: Ду800 - 8шт.; ТК-7Ж: Ду800 - 4шт.; ТК-10Ж: Ду800 - 8шт. | ТК-3Ж: Ду1000 - 4шт., Ду1200 - 4 шт.; ТК-7Ж: Ду1000 - 2шт., Ду1200 - 2 шт.; ТК-10Ж: Ду1000 - 6шт., Ду1200 - 2 шт. | 2019 | 45 000 |
| 2 | Реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-10Ж до ТК-3А | 281,0 м трассы | Диаметр, изоляция | 820 мм минвата | 1020 мм минвата | 2020 | 36 028 |
| 3 | Реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-15А до ТК-16А | 187,7 м трассы | Диаметр, изоляция | 630 мм минвата | 820 мм минвата | 2020 | 44 425 |
| 4 | Реконструкция теплотрассы от ТК-14Ж до т.А у ТК-4А | 89,4 м трассы | Диаметр, изоляция | 159 мм минвата | 325 мм минвата | 2020 | 6 265 |
| 5 | Реконструкция тепломагистрали "Ю" от ТК-3Ж до ТК-1Ю | 851,0 м трассы | Диаметр, изоляция | 1020 мм минвата | 1220 мм минвата | 2020 | 116 483 |
| 6 | Реконструкция тепломагистрали "А" от ТП-0 до ТК-10Ж | 1113,0 м трассы | Диаметр, изоляция | 820 мм минвата | 1020 мм минвата | 2020 | 142 704 |
| 7 | Строительство повысительно-понизительной насосной станции в районе ТК-10Ж | перекачка, т/ч | шт. | Новое строительство | Здание повысительно-понизительной насосной станции: ПС -8000 т/ч, ОС - 6000 т/ч | 2021 | 550 000 |
| 8 | Строительство понизительной насосной станции в районе ТК-14А | перекачка, т/ч | шт. | Новое строительство | Здание понизительной насосной станции: ОС - 2500 т/ч | 2021 | 250 000 |
| 9 | Строительство понизительной насосной станции в районе ТК-4Я | перекачка, т/ч | шт. | Новое строительство | Здание понизительной насосной станции: ОС - 3500 т/ч | 2021 | 350 000 |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

– Мероприятие по строительству и реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения теплоснабжением существующих и перспективных потребителей

Перечень мероприятий на тепловых сетях с целью обеспечения теплоснабжением  существующих и перспективных потребителей

| № п/п | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей | Наименование объекта | Расходы на реализацию, тыс. руб, | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплосетей кв.1 от ТК-6В до ТК-1/1 с увеличением диаметра от Ду150мм до Ду200мм. | «Многоквартирный дом в квартале 001 города Северодвинска Архангельской области» (Администрация МО «Северодвинск») | 1 877 | 2019 |
| 2 | Реконструкция теплотрассы от ТК-9Ю до ТК-1/151 с увеличением диаметра от Ду200мм до Ду250мм. | «Многоквартирный дом (строительный шифр 2а,б,в,г/В-1) в квартале 151 г. Северодвинска» (АО «ПО «Севмаш») | 3 670 | 2019 |
| 3 | Реконструкция теплотрассы от ТК-8И до ТК-10И с увеличением диаметра Ду250мм на Ду300мм | 9-ти этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания и торговли, расположенный по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, в районе проспекта Бутомы, д.22 (квартал 209) (ООО «Билдинг-Сервис») | 15 214 | 2020 |
| 4 | Реконструкция теплотрассы от ТК-5Е до т. «А» в районе ТК-2/4 с увеличением диаметра от Ду100мм до Ду125мм. | Пятиэтажный многоквартирный дом в районе ул. Советская, 21 (ООО "ЖК "Парк") | 944 | 2020 |
| 5 | Реконструкция теплотрассы от ТК-2Г до ТК-5Г с увеличением диаметра Ду250мм на Ду300мм | «Многоквартирный дом в квартале 014 города Северодвинска Архангельской области» расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 29:28:102014:11 и 29:28:102014:12 (Администрация МО «Северодвинск») | 24 542 | 2020 |
| 6 |  | «Реконструкция жилого дома» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102024:5 по ул. Полярная, д. 30А (Администрация МО «Северодвинск») |  |  |
| 7 |  | «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Пионерской в г. Северодвинск» (ООО «ГК «Призма») |  |  |
| 8 | Реконструкция теплотрассы от ТК-2/18 до ТК-6/18 с увеличением диаметра трубопроводов: от ТК-2/18 до ТК-5/18 c Ду 80 мм на Ду 100 мм и от ТК-5/18 до ТК-6/18 с Ду70 мм на Ду 80 мм | Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, пр. Беломорский, дом 33/14 (ООО «СеверИнвестГрупп») | 5 109 | 2020 |
| 9 | Реконструкция теплотрассы от ТК-2/12 до ТК-5/13 с увеличением диаметра трубопроводов: от ТК-2/12 до МКД пр. Беломорский,20 c Ду 125 мм на Ду 150 мм и от ТК-2/13 до ТК-5/13 с Ду100 мм на Ду 133 мм | Многоквартирный жилой дом по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4Б (ООО «СМУ №19 г. Северодвинска») | 9 200 | 2020 |
| 10 | Реконструкция теплотрассы от ТК-13/205 до ТК-14/205 с увеличением диаметра трубопроводов c Ду100мм на Ду125мм | Многоквартирный жилой дом по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 205, пр. Бутомы/ул. Октябрьская (ООО «СМУ №19 г. Северодвинска») | 6 068 | 2020 |
| 11 | Реконструкция теплотрассы от ТК-1"О" до ТК-5"О" с увеличением диаметра трубопроводов c Ду300мм на Ду500мм | «Три многоквартирных дома в квартале 085 города Северодвинска Архангельской области», расположенных в районе земельного участка с кадастровым номером 29:28:103075:17 | 45 320 | 2022 |
| 12 | Реконструкция теплотрассы от ТК-5"О" до ТК-6"О" с увеличением диаметра трубопроводов c Ду300мм на Ду400мм | «Многоквартирный жилой дом по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, пересечение ул. Карла Маркса – ул. Северо-Западная», расположенный по адресу: пересечение ул. Карла Маркса – ул. Северо-Западная | 11 832 | 2023 |
| 13 | Строительство понизительной насосной станции в районе ТК-1"О" | «Магазин в квартале 85 г. Северодвинска Архангельской области» | 20 000 | 2024 |

В Части 2,6 Главы 7 дано описание мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения прироста тепловой нагрузки.

– Предложения по строительству и реконструкции наиболее важных участков тепловых сетей с целью обеспечения прироста перспективной тепловой нагрузки

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Данные мероприятия не целесообразны в применении к системе теплоснабжения СГТС, так как оба источника тепловой энергии связанны между собой двумя линиями трубопроводов 2 Dy=1200 мм. Также далее по ходу движения сетевой воды к наиболее отдаленным потребителям существует разветвлённая сеть связующих трубопроводов от разных источников тепловой энергии.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В зоне действия СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 нет котельных, по этой причине варианты перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для МО «Северодвинск» не предлагается.

По состоянию на 2014 год на территории МО «Северодвинск» имеются 3 котельные с установленной мощностью менее 2 Гкал/ч, обеспечивающих тепловую нагрузку потребителей. Перспективной застройки в зонах действия этих котельных не планируется. Перевод котельных в пиковый режим работы в перспективе до 2028 года не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Общая протяженность предлагаемых к перекладке трубопроводов для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения составляет 21 805,4 в двухтрубном исчислении.  Перечень участков, требующих перекладки, представлен в таблице ниже.

Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей согласно технических условий и условий подключения

| № п/п | Название объекта (адрес) | Классификатор застройки | Величина тепловой нагрузки Гкал/ч | Диаметр тр-дов Ду, мм | Протяженность, м. трассы | Строительство ТК | Тип прокладки | Год строи-тельства | Расходы на реализацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоянка на 4 машиномест, в районе проезда Складской | ПЗ | 0,0488 | 80 | 140,0 | 1 | канал | 2019 | 8227 |
| 2 | Стоянка на 12 машиномест, в районе проезда Складской | ПЗ | 0,0947 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стоянка на 11 машиномест, в районе проезда Складской | ПЗ | 0,0823 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стоянка на 10 машиномест, в районе проезда Складской | ПЗ | 0,0832 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стоянка на 4 машиномест, в районе проезда Складской | ПЗ | 0,0488 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Стоянка на 9 машиномест, в районе проезда Складской | ПЗ | 0,0726 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блокированные жилые дома. Позиция 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 в районе ул. Окружная, 30 | МКД | 0,4375 | 150 | 400,0 | по проекту | б/канал | 2019 | 9077 |
|  |  |  |  | 50 | 1000,0 |  | б/канал |  | 16535 |
| 8 | Закрытая стоянка на 100 автомобилей по Архангельскому шоссе, 24 | ПЗ | 0,13 | - | - | - | - | 2019 | - |
| 9 | Индивидуальный жилой дом в районе ул. Народная, 8 | ЖД | 0,0324 | - | - | - | - | 2019 | - |
| 10 | Индивидуальный жилой дом по ул. Народная, 4 | ЖД | 0,0196 | 70 | 82,0 | 1 | б/канал | 2019 | 1856 |
|  |  |  |  | 50 | 9,0 | - | б/канал |  | 149 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом в районе ул. Народная, 8 | ЖД | 0,0378 | 50 | 12,0 | - | б/канал | 2019 | 198 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом в районе пр. Труда, 62 | МКД | 1,0851 | - | - | - | - | 2019 | - |
| 13 | Многоквартирный дом (2 очередь строительства) в районе ул. Ломоносова, 83 | МКД | 1,59078 | 125 | 155,0 | 1 | канал | 2019 | 9274 |
| 14 | Объект производственного назначения по пр. Песчаный, 8А | ПЗ | 0,07261 | 50 | 140,0 | - | б/канал | 2019 | 2315 |
| 15 | 9эт. многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания и торговли в районе пр. Бутомы, 22 | МКД | 0,7217 | 100 | 30,0 | - | канал | 2019 | 1656 |
| 16 | «Торговый центр», расположенный по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Труда, в районе д. 54 | ОЗ | 0,077386 | - | - | - | - | 2019 | - |
| 17 | Административно-производственное здание, по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, пр. Победы, д.1 | ПЗ | 0,015 | - | - | - | - | 2019 | - |
| 18 | «Индивидуальный жилой дом», расположенный по адресу: Архангельская область, город Северодвинске, Народная 2Б | ЖД | 0,0236 | 50 | 2,0 | - | б/канал | 2019 | 33 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями в районе пр. Победы, 16 (квартал 155) поз.1,2 | МКД | 0,42869 | - | - | - | - | 2019 | - |
| 20 | Закрытая автостоянка боксового типа в районе ул. Арктическая, 2А | ПЗ | 0,0746 | 50 | 15,0 | - | б/канал | 2019 | 248 |
| 21 | Магазин, расположенный по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, в районе дома 48 по улице Карла Маркса | ОЗ | 0,03697 | - | - | - | - | 2019 | - |
| 22 | «Объект производственного назначения» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107055:95 в районе Архангельское шоссе, д. 25 | ПЗ | 0,3 | 70 | 120 | - | надземная | 2019 | 2011 |
| 23 | «Объект производственного назначения» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107055:94 в районе Архангельское шоссе, д. 25, корп. 1 | ПЗ | 0,3 | 80 | 100 | - | надземная | 2019 | 1676 |
| 24 | «Объект производственного назначения» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107055:421 в районе Архангельское шоссе, д. 25, корп. 4 | ПЗ | 0,2 | 200 | 700 | - | надземная | 2019 | 15347 |
| 25 | «Объект производственного назначения» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:109300:4 в районе Архангельское шоссе, д. 21 | ПЗ | 0,3 | 80 | 700 | - | надземная | 2019 | 11734 |
| 26 | «Объект производственного назначения» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107055:65 в районе Архангельское шоссе, д. 25, корп. 2 | ПЗ | 0,3 | 100 | 100 | - | надземная | 2019 | 1780 |
| 27 | «Реконструкция жилого дома» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102024:5 по ул. Полярная, д. 30А | ЖД | 0,2 | - | - | - | - | 2019 | - |
| 28 | «Театр» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103099:156 по ул. Ломоносова, д. 75 | ОЗ | 0,3 | - | - | - | - | 2019 | - |
| 29 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по пр. Беломорский, 33/14 | МКД | 0,471 | 80 | 35,0 | 1 | канал | 2019 | 2234 |
| 30 | Объект обслуживания автотранспорта на земучастке с кадастровым номером 29:28:112225:457 в районе ул.Октябрьская,32 | ПЗ | 0,2 | 70 | 20,0 | - | б/канал | 2019 | 331 |
| 31 | «Многоквартирный жилой дом по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, пересечение ул. Карла Маркса – ул. Северо-Западная», расположенный по адресу: пересечение ул. Карла Маркса – ул. Северо-Западная | МКД | 0,35529 | 80 | 80,0 | - | канал | 2019 | 3964 |
| 32 | «Индивидуальный жилой дом», расположенный по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Николая Островского, д. 9 | ЖД | 0,026 | 50 | 80,0 | 1 | б/канал | 2019 | 1823 |
| 33 | «Многоквартирный дом (строительный шифр 33/И), Архангельская обл., г. Северодвинск, квартал 167», расположенный по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Набережная р. Кудьма, дом 5, кадастровый номер 29:28:104167:42 | МКД | 0,486 | 200 | 230,0 | - | канал | 2019 | 15761 |
| 34 | «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42х24 в городе Северодвинске Архангельской области», расположенный по адресу: на земельном участке с кадастровым номером № 29:28:111217:29. Адрес: Архангельская область, город Северодвинск, проезд Машиностроителей | ОЗ | 0,378584 | - | - | - | - | 2019 | - |
| 35 | «Объект коммунального обслуживания» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:109135:416 по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Двинская, дом 1Б, примерно в 150 м по направлению на юг от ориентира | ПЗ | 0,01 | 50 | 5,0 | - | б/канал | 2019 | 83 |
| 36 | «Здание фондохранилища муниципального бюджетного учреждения культуры «Северодвинский городской краеведческий музей» в городе Северодвинске Архангельской области» в районе ул. Пионерская, д. 10 | ОЗ | 0,0608 | - | - | - | - | 2019 | - |
| 37 | «Многоквартирный жилой дом», расположенный по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, 5. Кадастровый номер 29:28:101066:14 | МКД | 0,372 | 80 | 7,0 | - | канал | 2019 | 347 |
| 38 | «Объект гаражного назначения» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:112215:459 площадью 2453 кв. м., г. Северодвинск, улица Октябрьская, дом 38, примерно в 40 м по направлению на запад от ориентира | ПЗ | 0,1 | 50 | 5,0 | - | б/канал | 2019 | 83 |
| 39 | «Многоэтажный жилой дом (1 очередь), расположенный по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Победы дом 16 (кад. номер 29:28:104167:1399)» | МКД | 0,6318 | 200 | 200,0 | 1 | канал | 2019 | 14205 |
|  |  |  |  | 100 | 15,0 | - | канал | 2019 | 828 |
| 40 | «Индивидуальный жилой дом», расположенный по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Народная, 10, примерно в 80 м по направлению на юг от ориентира, кадастровый номер земельного участка 29:28:101107:515 | ЖД | 0,0315 | 100 | 160,0 | 1 | б/канал | 2019 | 2921 |
|  |  |  |  | 80 | 130,0 | - | б/канал | 2019 | 2149 |
|  |  |  |  | 70 | 60,0 | - | б/канал | 2019 | 992 |
| 41 | «Объект капитального строительства» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:101110:16 площадью 525 кв. м. в районе ул. Николая Островского, дом 9 | ЖД | 0,0315 | - | - | - | - | 2019 | - |
| 42 | «Павильон по продаже и обслуживанию легковых автомобилей в районе ул. Карла Маркса, д. 46», расположенный по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, в районе ул. Карла Маркса, д. 46 | ПЗ | 0,184 | - | - | - | - | 2019 | - |
| 43 | «Здание главного корпуса с моторным цехом, мойкой и встроенной трансформаторной подстанцией», расположенный по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, шоссе Ягринское, д. 4 | ПЗ | 0,493064 | - | - | - | - | 2019 | - |
| 44 | «Здание бытового обслуживания»,по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Садовая, дом 70. Кадастровый номер 29:28:107124:190 | ОЗ | 0,215 | 70 | 25,0 | 1 | б/канал | 2019 | 913 |
| 45 | «Индивидуальный жилой дом», расположенный по адресу: г. Северодвинск, ул. Народная, 8, примерно в 125 м по направлению на запад от ориентира | ЖД | 0,06 | 50 | 2,0 | 1 | б/канал | 2019 | 533 |
| 46 | «Здание физкультурно-оздоровительного комплекса», по адресу: г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 1А | ОЗ | 0,0742 | 50 | 35,0 | - | надземная | 2019 | 587 |
| 47 | «Магазин. Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская – ул. Железнодорожная», расположенный по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, в районе ул. Железнодорожная, дом 10/7 | ОЗ | 0,3096 | 70 | 40,0 | - | б/канал | 2019 | 661 |
| 48 | «Индивидуальный жилой дом», расположенный по адресу: г. Северодвинск, р-н ул. Народная, д. 8, кадастровый 29:28:101107:491 | ЖД | 0,03 | 50 | 30,0 | 1 | б/канал | 2019 | 996 |
| 49 | «Торговый центр, расположенный по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, в районе ул. Южная, д. 134 | ОЗ | 0,04532 | 80 | 120,0 | 1 | б/канал | 2019 | 2484 |
|  |  |  |  | 50 | 60,0 | - | б/канал | 2019 | 992 |
| 50 | «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области» | ОЗ | 0,410387 | 80 | 15,0 | - | канал | 2019 | 743 |
| 51 | Закрытая автостоянка боксового типа. ул. Железнодорожная, д. 31, квартал 056 | ПЗ | 0,035 | - | - | - | - | 2019 | - |
| 52 | «Спортивный клуб», расположенный по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, Приморский бульвар, д. 7, на земельном участке с кадастровым № 29:28:113223:19 | ОЗ | 0,049 | 50 | 50,0 | 1 | б/канал | 2019 | 1327 |
| 53 | «Индивидуальный жилой дом, кадастровый номер зем.участка – 29:28:101107:521», в районе улица Народная, 10 | ЖД | 0,027 | 50 | 70,0 | 1 | б/канал | 2019 | 1657 |
| 54 | Гаражи. Архангельская область, г. Северодвинск, в районе Песчаный проезд, 10 | ПЗ | 0,2298 | 70 | 70,0 | - | б/канал | 2019 | 1157 |
| 55 | «Многоквартирный дом в квартале 001 города Северодвинска Архангельской области» | МКД | 0,47 | 80 | 30,0 | - | канал | 2019 | 1487 |
| 56 | «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Пионерской в г. Северодвинск» | МКД | 0,1207 | 70 | 15,0 | 1 | канал | 2019 | 1243 |
| 57 | «Магазин в квартале 85 г. Северодвинска Архангельской области» | ОЗ | 0,975 | 100 | 800,0 | - | б/канал | 2019 | 14603 |
| 58 | «Индивидуальный жилой дом», расположенный по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 159Б | ЖД | 0,027 | 50 | 2,0 | 1 | б/канал | 2019 | 533 |
| 59 | Диспансер в районе пр. Морской, 67 | ОЗ | 0,258 | 70 | 20,0 | 1 | канал | 2020 | 1491 |
| 60 | Комплекс бытового обслуживания в районе пр. Победы, 25 | ОЗ | 0,1 | 50 | 50,0 | - | б/канал | 2020 | 827 |
| 61 | Производственный объект в районе ул. Первомайская, 42 | ПЗ | 0,06 | 50 | 70,0 | - | б/канал | 2020 | 1157 |
| 62 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности 5-11 этажей в р-не пр. Победы, д. 4 | МКД | 1,49 | 125 | 200,0 | 1 | канал | 2020 | 11821 |
| 63 | Производственный комплекс, г. Северодвинск, в районе ул. Первых причалов, 6, | ПЗ | 0,1 | 50 | 135,0 | - | б/канал | 2020 | 2232 |
| 64 | Здание склада химикатов тарного хранения по пр. Победы, 1, стр. 10 | ПЗ | 0,096 | - | - | - | - | 2020 | - |
| 65 | Реконструкция здания склада в торгово-офисное здание по пр. Труда, 39а | ОЗ | 0,05 | 50 | 20,0 | 1 | б/канал | 2020 | 831 |
| 66 | Ангар на земельном участке 29:28:109300:742 по Архангельскому шоссе | ПЗ | 0,07 | 50 | 20,0 | - | б/канал | 2020 | 331 |
| 67 | Теплица с бытовыми помещениями в районе Промышленного проезда,3 на ЗУ 29:28:107313:11 | ПЗ | 0,2 | 70 | 85,0 | 1 | б/канал | 2020 | 1905 |
| 68 | Строительство индивидуальных жилых домов для многодетных семей (всего 149 земельных участков), расположенных в квартале 164 | КЗ | 4,6935 | 200 | 50,0 | по проекту | б/канал | 2020 | 1365 |
|  |  |  |  | 150 | 500,0 |  | б/канал |  | 11346 |
|  |  |  |  | 100 | 500,0 |  | б/канал |  | 9127 |
|  |  |  |  | 70 | 600,0 |  | б/канал |  | 9921 |
|  |  |  |  | 50 | 1500,0 |  | б/канал |  | 24802 |
| 69 | Административное здание на земучастке с кадастровым номером 29:28:104152:560 в районе пр.Морской,53 | ОЗ | 0,4 | - | - | - | - | 2020 | - |
| 70 | «Объект придорожного сервиса», в районе Архангельского шоссе, 22 | ПЗ | 0,2 | 70 | 500,0 | - | б/канал | 2020 | 8267 |
| 71 | «Цех по производству сборных изделий методом непрерывного безопалубочного формования» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107055:732 площадью 86165 кв. м., находящемся в районе Архангельского шоссе | ПЗ | 0,5 | - | - | - | - | 2020 | - |
| 72 | «Объект капитального строительства» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:101101:16 площадью 3357 кв. м., находящемся в районе проспекта Труда – улицы Тургенева | ПЗ | 0,2 | 70 | 95,0 | - | б/канал | 2020 | 1571 |
| 73 | «Объект обслуживания автотранспорта» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103075:2932 площадью 4446 кв. м., в районе проезд Песчаный, дом 10. | ПЗ | 0,2 | 70 | 60,0 | - | б/канал | 2020 | 992 |
| 74 | «Объект капительного строительства», расположенный по адресу: на земельном участке с кадастровым номером 29:28:101037:22 площадью 500 кв. м. находящемся в районе ул. Лесной, дом 62 | ПЗ | 0,01 | 50 | 5,0 | - | б/канал | 2020 | 83 |
| 75 | «Реконструкция гаражного бокса» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103075:92 площадью 360 кв. м., находящемся в районе Песчаного проезда, дом 10 | ПЗ | 0,01 | - | - | - | - | 2020 | - |
| 76 | «Объект обслуживания транспорта» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:109135:420 площадью 4782 кв. м., находящемся в районе ул. Транспортная, 11 | ПЗ | 0,2 | 70 | 10,0 | - | надземная | 2020 | 168 |
| 77 | «Реконструкция нежилых помещений отдельного стоящего нежилого здания» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103099:23 площадью 7759 кв. м. в районе ул. Ломоносова, дом 75 | ОЗ | 0,3 | - | - | - | - | 2020 | - |
| 78 | «Многоквартирный дом (строительный шифр 2а,б,в,г/В-1) в квартале 151 г. Северодвинска», расположенный по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, в районе д. 49/48 по ул. Юбилейная, кадастровый номер 29:28:104151:0009 | МКД | 1,02 | 80 | 77,0 | - | канал | 2020 | 3816 |
| 79 | «Здания жилые многоквартирные. г. Северодвинск, в районе пр. Победы, д. 16, (квартал 155). Многоквартирный жилой дом. 4 этап строительства» расположенный по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, в районе пр. Победы, д. 16 (квартал 155) | МКД | 0,36236 | 80 | 17,0 | 1 | канал | 2020 | 1342 |
| 80 | «Многоквартирный жилой дом», расположенный по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе пересечения ул. Северная/ул. Дзержинского. Кадастровый номер: 29:28:112218:19 | МКД | 0,82 | 100 | 35,0 | 1 | канал | 2020 | 2432 |
| 81 | «Объект для хранения и обслуживания автотранспорта» по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, Запрудный проезд, дом 18, строение 1 | ПЗ | 0,2 | 70 | 230,0 | - | б/канал | 2020 | 3803 |
| 82 | «Среднеэтажный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102003:11 по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, пр. Беломорский, д. 34/18 | МКД | 0,5 | 80 | 40,0 | - | б/канал | 2020 | 661 |
| 83 | «Промышленный объект» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:109135:53 площадью 17708 кв.м., в районе ул. Двинская, д.1б | ПЗ | 0,5 | - | - | - | - | 2020 | - |
| 84 | «Общественный туалет» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103099:5226 по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, в р-не пр Труда, дом 48 | ОЗ | 0,2 | 70 | 185,0 | - | б/канал | 2020 | 3059 |
| 85 | «Многоквартирный дом 5 этажей» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:112204:7 площадью 5413 кв. м, местоположение по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, улица Гоголя, дом 4 | МКД | 0,4 | 80 | 80,0 | - | канал | 2020 | 3964 |
| 86 | «Многоквартирный дом 5 этажей» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:104152:7 по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе пр. Морской, д. 67 | МКД | 0,4 | 80 | 30,0 | - | канал | 2020 | 1487 |
| 87 | «Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями», расположенный по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Макаренко, кадастровый номер земельного участка 29:28:112226:176 | МКД | 0,506 | 80 | 20,0 | - | канал | 2020 | 991 |
| 88 | «Среднеэтажный жилой дом», на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102001:470 по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, в р-не пр. Беломорский, 17 | МКД | 0,3 | 70 | 30,0 | 1 | канал | 2020 | 1987 |
| 89 | Многоквартирный жилой дом по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 205, пр. Бутомы/ул. Октябрьская | МКД | 0,89596 | 100 | 60,0 | 1 | канал | 2020 | 3812 |
| 90 | «Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями на стадионе «Север» в квартале 101 города Северодвинска | ОЗ | 4,66724 | 150 | 5,0 | - | надземная | 2020 | 103 |
| 91 | «Гаражные боксы» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:112215:450 площадью 4670 кв. м., местоположение которого установлено: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, ул. Октябрьская | ПЗ | 0,2 | 70 | 15,0 | - | б/канал | 2020 | 248 |
| 92 | «Многоквартирный дом в квартале 018 города Северодвинска Архангельской области» расположенный на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102018:17 | МКД | 0,33 | 70 | 20,0 | 1 | канал | 2020 | 1491 |
| 93 | «Детский сад в квартале 167 города Северодвинска Архангельской области», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 29:28:104167:3381 | ОЗ | 0,45 | - | - | - | - | 2020 | - |
| 94 | «Многоквартирный дом в квартале 014 города Северодвинска Архангельской области» расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 29:28:102014:11 и 29:28:102014:12 | МКД | 0,6 | 80 | 25,0 | 1 | канал | 2020 | 1739 |
| 95 | «Многоквартирный жилой Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 65» | МКД | 0,78 | 100 | 45,0 | - | канал | 2020 | 2484 |
| 96 | «Многоквартирный дом в квартале 168 г. Северодвинск, Архангельской обл.» | МКД | 0,975 | 100 | 115,0 | - | канал | 2020 | 6348 |
| 97 | Многоквартирный дом по ул. Комсомольская, 16 | МКД | 0,3 | 70 | 25,0 | 1 | канал | 2021 | 1739 |
| 98 | Многоквартирный дом по ул. Индустриальная | МКД | 0,2 | 70 | 60,0 | - | канал | 2021 | 2973 |
| 99 | Многоквартирный дом в районе ул. Дзержинского, 12А | МКД | 0,5 | 80 | 50,0 | 1 | канал | 2021 | 2978 |
| 100 | Общежитие для студентов ул. К. Маркса, 36 | ОЗ | 0,944 | 100 | 5,0 | - | канал | 2021 | 276 |
| 101 | Обслуживание автомобилей (гаражи) в районе ул. Северо-Западная, 4 | ПЗ | 0,214 | 70 | 700,0 | - | б/канал | 2021 | 11574 |
| 102 | Монолитный жилой дом в районе ул. Малая Кудьма, 11 | МКД | 0,75 | 100 | 30,0 | - | канал | 2021 | 1656 |
| 103 | Стрелковый комплекс в районе пр. Ленина, 47 | ОЗ | 0,2 | 70 | 35,0 | - | б/канал | 2021 | 579 |
| 104 | Здание овощехранилища в районе Диагонального проезда и в/ч 39092 | ПЗ | 0,06 | 50 | 410,0 | - | б/канал | 2021 | 6779 |
| 105 | Строительство станции технического обслуживания грузовых и легковых автомобилей, в районе проезд Промышленный, 6 | ПЗ | 0,046 | 50 | 55,0 | - | б/канал | 2021 | 909 |
| 106 | Объект коммунального хозяйства, в районе ул. Карла Маркса, 46 | ПЗ | 0,01 | - | - | - | - | 2021 | - |
| 107 | Блочное помещение для работников и блочных гаражей в районе ул. К.Маркса, 48 на ЗУ 29:28:103075:1966 | ПЗ | 0,25 | 70 | 100,0 | - | б/канал | 2021 | 1653 |
| 108 | Объект капитального строительства в районе ул. Первомайская, 57 | ПЗ | 0,2 | 50 | 10,0 | - | б/канал | 2021 | 165 |
| 109 | «Магазин» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:108318:121 в районе Окружное шоссе, д. 30 | ОЗ | 0,3 | 70 | 20,0 | - | б/канал | 2021 | 331 |
| 110 | «Объект капитального строительства» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:101039:713 в районе ул. Ломоносова, д. 42А | МКД | 0,1 | 50 | 25,0 | - | канал | 2021 | 1239 |
| 111 | «Промышленные, коммунальные и иные объекты IV-V классов санитарной вредности» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107314:888 площадью 500 кв. м., в районе ул. Матросова | ПЗ | 0,1 | 50 | 110,0 | - | б/канал | 2021 | 1819 |
| 112 | «Объект IV – V классов санитарной вредности» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103075:2002 площадью 1636 кв. м., находящемся в районе улицы Карла Маркса | ПЗ | 0,1 | 50 | 10,0 | - | б/канал | 2021 | 165 |
| 113 | «Объект IV – V классов санитарной вредности» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103075:48 площадью 2143 кв. м., находящемся в районе улицы Карла Маркса, д. 46 | ПЗ | 0,1 | 50 | 20,0 | - | б/канал | 2021 | 331 |
| 114 | «Объект IV – V классов санитарной вредности» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103075:2001 площадью 2141 кв. м., находящемся в районе улицы Карла Маркса | ПЗ | 0,1 | 50 | 55,0 | - | б/канал | 2021 | 909 |
| 115 | «Реконструкция здания» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:101074:3423 площадью 740 кв. м., находящемся в районе проспекта Труда, 25А | ПЗ | 0,1 | - | - | - | - | 2021 | - |
| 116 | «Крытый футбольный стадион» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:101101:490 площадью 183920 кв. м в районе пр. Труда | ОЗ | 2,7 | 150 | 10,0 | - | надземная | 2021 | 207 |
| 117 | «Многоквартирный дом» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:104167:1711 площадью 7131 кв. м. в районе пр. Победы | МКД | 0,631 | 80 | 20,0 | - | канал | 2021 | 991 |
| 118 | «Многоквартирный дом» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:104167:1712 площадью 6663 кв. м. в районе пр. Победы | МКД | 0,78 | 100 | 40,0 | - | канал | 2021 | 2208 |
| 119 | «Многоквартирный дом» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:104167:1713 площадью 6237 кв. м. в районе пр. Победы | МКД | 0,78 | 100 | 20,0 | 1 | канал | 2021 | 1604 |
| 120 | «Складское помещение» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107317:21 площадью 4036 кв. м., находящемся в районе проезда Запрудного, дом 10 | ПЗ | 0,1 | 50 | 350,0 | - | б/канал | 2021 | 5787 |
| 121 | «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 29:28:10202:10 по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 11 | МКД | 1,494 | 125 | 150,0 | - | канал | 2021 | 8491 |
| 122 | «Здание «Электромонтажный цех № 4», расположенный по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12, кадастровый номер земельного участка 29:28:111224:463 | ПЗ | 3,6 | - | - | - | - | 2021 | - |
| 123 | «Здания жилые многоквартирные. г. Северодвинск, в районе пр. Победы, д. 16, (квартал 155). Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями. 3 этап» расположенный по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, в районе пр. Победы, д. 16 (квартал 155) | МКД | 1,0433 | 100 | 30,0 | 1 | канал | 2021 | 2156 |
| 124 | «Многоквартирный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:104167:85 площадью 31720 кв. м, местоположение которого установлено относительно ориентира – здания по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, проспект Победы, дом 43, примерно в 270 м по направлению на юго-восток от ориентира | МКД | 4,0 | 200 | 200,0 |  | канал | 2021 | 13705 |
| 125 | «Жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107059:16 площадью 2899 кв. м местоположение которого установлено относительно ориентира – здания нежилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 1В | ЖД | 0,5 | - | - | - | - | 2021 | - |
| 126 | «Строительство индивидуальных жилых домов (всего 135 земельных участков)», расположенных в квартале 175 | ЖД | 4,2525 | 200 | 700,0 | по проекту | б/канал | 2021 | 19112 |
| 127 | «Спортсооружение – физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» по адресу: Архангельская область,, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 44А | ОЗ | 0,9 | 100 | 25,0 | - | канал | 2021 | 1380 |
| 128 | «Три девятиэтажных жилых дома со встроено-пристроенными одноэтажными нежилыми помещениями ул. Октябрьская, земельный участок с кадастровым номером 29:28:112209:55. II этап строительства» | МКД | 1,389047 | 125 | 125,0 | 1 | канал | 2021 | 7576 |
| 129 | «Три многоквартирных дома в квартале 085 города Северодвинска Архангельской области», расположенных в районе земельного участка с кадастровым номером 29:28:103075:17 | МКД | 1,9 | 150 | 550,0 | 1 | канал | 2021 | 33472 |
| 130 | Комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства в районе пр. Морской, 91/100 | КЗ | 7,0 | 250 | 330,0 | по проекту | б/канал | 2021 | 11173 |
| 131 | «Объект капитального строительства», на земельном участке с кадастровым номером 29:28:111219:8 площадью 3960 кв. м в районе ул. Дзержинского | ПЗ | 0,2 | 70 | 530,0 | - | б/канал | 2021 | 8763 |
| 132 | «Объект капитального строительства», на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103087:12 площадью 800 кв. м, в районе ул. Первомайская, 57А | МКД | 0,3 | 70 | 30,0 | 1 | канал | 2021 | 1487 |
| 133 | «Объект капитального строительства», по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, проспект Труда, дом 66 | ОЗ | 0,2 | 70 | 10,0 | - | канал | 2021 | 496 |
| 135 | «Жилой комплекс из 4 многоквартирных домов», на земельном участке с кадастровым номером 29:28:104167:3382 площадью 17097 кв. м, местоположение которого: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, Набережная реки Кудьма | МКД | 1,821 | 150 | 250,0 | по проекту | канал | 2021 | 15214 |

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для развития системы теплоснабжения МО "Северодвинск" (амортизация)

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год реализации мероприятия | Расходы на реализацию, тыс. руб, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализа-ции меропри-ятия |  |  |
| 1 | Реконструкция тепломагистрали "П" от ТК-6-1П до ТК-7П | 54 м трассы | Диаметр, изоляция | 325 мм минвата | 325 мм ППМ | 2019 | 2 720 |
| 2 | Реконструкция тепломагистрали "И" от ТК-17И до ТК-19И | 238 м трассы | Диаметр, изоляция | 325 мм минвата | 377 мм ППМ | 2020 | 21 191 |
| 3 | Строительство теплосетей от ул.К.Маркса,57 до ТК-7/84 | 200 м трассы | Диаметр, изоляция | - | 219 мм ППМ | 2020 | 5 718 |
| 4 | Реконструкция тепломагистрали "Х" от ТК-12Х до ТК-13Х | 151 м трассы | Диаметр, изоляция | 219 мм, минвата | 273 мм ППМ | 2020 | 5 376 |
| 5 | Строительство теплосетей от ул.Комсомольская, 11 до ТК-8/22 | 400 м трассы | Диаметр, изоляция | - | 325 мм ППМ | 2020 | 17 441 |
| 6 | Реконструкция теплосетей кв.46 от ул. Южная,18а до ул. Комсомольская,11 | 28,1 м трассы | Диаметр, изоляция | 159 мм, минвата | 325 мм ППМ | 2020 | 1 225 |
| 7 | Реконструкция тепломагистрали "Е" от ТК-3Е до ТК-12Е | 716 м трассы | Диаметр, изоляция | 159, 194, 219, 273 мм минвата | 219, 273, 325 мм ППМ | 2020 | 56 966 |
| 8 | Реконструкция тепломагистрали "Ю" от ТК-8Ю до ТК-35А | 80,7 м трассы | Диаметр, изоляция | 630 мм минвата | 820 мм минвата | 2020 | 10 396 |
| 9 | Реконструкция тепломагистрали "Е" от ТК-5Е до ТК-6Е | 115 м трассы | Диаметр, изоляция | 219 мм минвата | 273 мм ППМ | 2021 | 9 190 |
| 10 | Реконструкция тепломагистрали "Х" от ТК-2Х до ТК-12И | 200 м трассы | Диаметр, изоляция | 159 мм минвата | 219 мм ППМ | 2022 | 7 500 |
| 11 | Реконструкция теплосетей кв.97 от ТК-35А до ТК-19/97 | 465,5 м трассы | Диаметр, изоляция | 325 мм, минвата | 426 мм ППМ | 2022 | 33 500 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Рекомендуется модернизировать 2 934 ИТП, источником теплоснабжения которых является СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2, в том числе:

- 2 417 с открытой схемой подключения ГВС и зависимой схемой подключения системы отопления;

- 506 без ГВС и зависимой схемой подключения системы отопления;

- 11 с открытой схемой подключения ГВС и без отопления.

В итоге планируется установить 2 923 двухходовых клапанов системы отопления, 2 428 двухходовых клапанов ГВС, 5 846 насосов смешения, 2 428 теплообменников системы ГВС и 4 856 циркуляционных насосов системы ГВС. Стоимость оборудования принималась по каталогам производителей. Суммарная стоимость основного и вспомогательного оборудования, расходных материалов, проектных и монтажных работ при переводе с открытой схемы подключения ГВС на закрытую с автоматизацией ИТП составит 3 157 767 тыс. руб. без НДС. Стоимость монтажа оборудования принята в размере 65 % от стоимости оборудования, проектные работы – 40 % от стоимости оборудования.

– Суммарная стоимость мероприятия

| Оборудование | Количество, шт. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Двухходовой клапан системы отопления | 2 923 | 30 534,0 |
| Двухходовой клапан системы ГВС | 2 428 | 22 154,9 |
| Насос смешения | 5 846 | 54 596,0 |
| Циркуляционный насос ГВС | 4 856 | 20 940,0 |
| Теплообменник системы ГВС | 2 428 | 293 890,0 |
| Вспомогательное оборудование и расходные материалы |  | 1 118 259,5 |
| ПИР |  | 616 149,8 |
| СМР |  | 1 001 243,4 |
| Итого |  | 3 157 767,5 |

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Источники комбинированной выработки

Значения суммарного годового расхода топлива по источникам комбинированной выработки приведены в таблице 30. По сравнению с 2015 годом к 2020 году суммарный расход условного топлива на СТЭЦ-1 увеличивается на 3%, на СТЭЦ-2  увеличится на 15 %.

– Перспективное годовое потребление топлива в зоне теплоснабжения ОАО "ТГК-2"

| Источник теплоснабжения | Вид топлива источника | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТЭЦ-1 (на отпуск электрической и тепловой энергии) | топочный мазут (т) | 10056 | 7827 | 9643 | 10592 | 12 850 | 9 166 | 9 163 | 11 130 | 12 487 |
|  | каменный уголь (т) | 869100 | 791845 | 649871 | 631447 | 602 992 | 604 123 | 609 953 | 627 126 | 674 560 |
| СТЭЦ-2 (на отпуск электрической и тепловой энергии) | топочный мазут (т) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | газ природный (тыс. м3) | 267041 | 25114 | 16090 | 46 | 285 | 11 449 | 1 205 | 4 405 | 6 901 |

| Источник теплоснабжения | Вид топлива источника | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТЭЦ-1 (на отпуск электрической и тепловой энергии) | топочный мазут (т) | 12 487 | 10 239 | 8 366 | 8 366 | 8 366 | 8 366 | 8 366 | 8 366 | 8 366 |
|  | каменный уголь (т) | 674 560 | 553 139 | 451 955 | 451 955 | 451 955 | 451 955 | 451 955 | 451 955 | 451 955 |
| СТЭЦ-2 (на отпуск электрической и тепловой энергии) | топочный мазут (т) | 0 | 65 888 | 120 795 | 120 795 | 120 795 | 120 795 | 120 795 | 120 795 | 120 795 |
|  | газ природный (тыс. м3) | 6 956 | 7 011 | 7 067 | 7 123 | 7 179 | 7 236 | 7 294 | 7 351 | 7 410 |

Перспективные значения максимального часового расхода основного топлива источниками комбинированной выработки приведены в таблице 31. Расчеты проводились аналогично, с использованием утвержденной нормативно–технической документации по топливоиспользованию и макетов. В качестве тепловых нагрузок на ОВ принимались значения, при расчетной температуре наружного воздуха. Расчет проводился с приоритетом работы генерирующего оборудования по тепловому графику.

– Перспективные значения максимального часового расхода топлива на СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2

| Источник | Максимальный часовой расход топлива, т у.т./ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| СТЭЦ-1 | 103 | 104 | 108 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| СТЭЦ-2 | 134 | 137 | 147 | 150 | 152 | 161 | 173 |

Согласно п. 45 ПП РФ от 22.02.2012 № 154, перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации поселения, городского округа. Природный газ в качестве основного вида топлива планируется продолжать использовать на СТЭЦ-2. В таблице 32 приведены значения максимального часового расхода природного газа на СТЭЦ-2, которые должны быть учтены в перспективной программе газификации МО «Северодвинск».

– Перспективные значения максимального часового расхода природного газа на СТЭЦ-2

| Источник | Максимальный часовой расход природного газа, тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| СТЭЦ-2 | 117 | 120 | 128 | 131 | 133 | 141 | 151 |

Источники некомбинированной выработки (котельные)

Максимальный часовый расход топлива для источников некомбинированной выработки (котельных) рассчитывается по формуле:

Bмах = bт∙Qпр∙1+αпот∙10-3, где:

Bmax – максимальный часовый расход топлива, т у.т./ч;

bт – удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от источника, кг у.т./Гкал;

Qпр – максимальная присоединенная нагрузка, Гкал/ч;

αпот – потери в тепловых сетях, %.

Исходные данные и результат расчета максимального часового расхода топлива для котельных представлены в таблице ниже.

– Расчет максимального часового расхода топлива для котельных

| Наименование источника | Присоеди-ненная нагрузка отопления, Гкал/ч | Потери тепловой энергии в сетях, Гкал/ч | Процент потерь тепловой энергии (от отпуска), % | Удельные расходы топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Максимальный часовый расход топлива, т у.т./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qприс | - | αпот | bт | Вmax |
| Котельная п. Водогон | 0,134 | 0,034 | 20,2% | 204,1 | 0,0329 |
| Котельная п. Белое Озеро | 0,294 | 0,044 | 13,0% | 285,7 | 0,0949 |
| Котельная с. Ненокса | 0,182 | 0,061 | 25,1% | 264,6 | 0,0602 |

Потребление топлива на выработку тепловой энергии за зимний и переходный периоды в рассчитывается по формулам:

Bзп = bт∙Qпр∙(18-tзп)(18+30)∙1+αпот∙Nзп∙10-3;

Bпп = bт∙Qпр∙(18-tпп)(18+30)∙1+αпот∙Nпп∙10-3, где:

Bзп (Bпп) – потребление топлива на выработку тепловой энергии в зимний (переходный) период, т у.т;

bт – удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от источника, кг у.т./Гкал;

Qпр – максимальная присоединенная нагрузка, Гкал/ч;

tзп (tпп) – средняя температура за зимний (переходный) период, °С;

αпот – потери в тепловых сетях, %;

Nзп (Nпп) – продолжительность зимнего (переходного) периода в году, ч.

В таблице ниже представлены результаты расчетов по каждой котельной перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории МО «Северодвинск».

– Результаты расчетов по каждой котельной перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов

| Наименование котельной | Параметр | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Водогон | Максимальный часовый расход топлива, т у.т./ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  | Расход основного топлива для зимнего периода, т у.т. | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
|  | Расход основного топлива для летнего периода, т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Расход основного топлива для переходного периода, т у.т. | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
|  | Годовой расход основного топлива, т у.т. | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 |
| Котельная п. Белое Озеро | Максимальный часовый расход топлива, т у.т./ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | Расход основного топлива для зимнего периода, т у.т. | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 |
|  | Расход основного топлива для летнего периода, т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Расход основного топлива для переходного периода, т у.т. | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 127,0 |
|  | Годовой расход основного топлива, т у.т. | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 |
| Котельная с. Ненокса | Максимальный часовый расход топлива, т у.т./ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Расход основного топлива для зимнего периода, т у.т. | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
|  | Расход основного топлива для летнего периода, т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Расход основного топлива для переходного периода, т у.т. | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
|  | Годовой расход основного топлива, т у.т. | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 |

Годовой расход топлива по источникам тепловой энергии в МО «Северодвинск»

В таблице 35 представлено значение расхода условного топлива на источниках теплоснабжения МО «Северодвинск». Увеличение потребления топлива к 2028 г. по сравнению с 2013 г. составит 447072 т у.т.

– Годовой расход топлива источниками тепловой энергии в МО «Северодвинск»

| Годовой расход топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение потребления топлива в 2028 г. по сравнению с 2013 г., т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |  |
| 904019 | 893018 | 907867 | 1000350 | 1039989 | 1068431 | 1189245 | 1351090 | 447072 |

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

СТЭЦ-1

На СТЭЦ-1 изменений в составе оборудования, структуре топлива, нагрузке неотключаемых потребителей не намечается, поэтому в расчете принимаются ранее утвержденные величины ННЗТ (уголь) 15,200 тыс. т и ННЗТ (мазут) 0,125 тыс. т.

Для повышения эффективности воспламенения и стабилизации процесса горения угля на станции используют мазут, т.е. мазут является вспомогательным (растопочным) топливом. Поэтому НЭЗТ мазута в период 2014-2028 остается на уровне НЭЗТ 2013 года – 1,4 тыс. т.

НЭЗТ угля рассчитывается по следующим формулам, тыс. т:

НЭЗТокт = Кз·(НЭЗТянв + (НЭЗТянв - НЭЗТапр))

НЭЗТянв = Врср.янв·Тпер ·Кср

НЭЗТапр = Врср.апр·Тпер ·Кср

Врсрянв = (Впр.янв+В1янв+В2янв+В3янв)/4;

Врсрапр = (Впр.апр+ В1апр+ В2апр+ В3апр)/4,   где

НЭЗТокт/янв/апр - нормативный эксплуатационный запас топлива на 1 октября/января/апреля планируемого периода, тыс. т;

Кз =1,2 – коэффициент запаса равным 1,2, учитывающий сдвиг времени начала поставок топлива. Коэффициент запаса топлива необходимо применять к тепловым электростанциям, не имеющим размораживающих устройств и получающим смерзающийся уголь в отопительный период [15];

Врср – среднесуточный расход топлива, определяемый по формуле, тыс. т.;

Bпр - среднесуточный расход топлива для плановой выработки тепловой и (или) электрической энергии в январе и апреле планируемого года, тыс. т.;

В1, В2, В3 – фактические среднесуточные расходы топлива в январе и апреле за три предшествующих планируемому году (при отсутствии фактических данных за год, предшествующий планируемому, могут быть приняты плановые значения), тыс. т.;

Кср – коэффициент возможного срыва поставки (учитывает условия поставки, создающиеся в зависимости от положения на рынке топлива, взаимоотношения с поставщиками, условия перевозки и другие факторы, увеличивающие время перевозки);

Тпер– средневзвешенное время перевозки топлива.

Значение ОНЗТ, ННЗТ и НЭЗТ СТЭЦ-1 (уголь, мазут) на период 2014-2023 представлены в таблицах ниже.

– Значения нормативов запаса топлива СТЭЦ-1 (уголь) на период 2013-2028

| Наименование норматива запаса топлива | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий нормативный запас резервного топлива (ОНЗТ), тыс. т | 98,0 | 84,8 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 |
| Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тыс. т | 15,2 | 15,2 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т | 82,8 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |

– Значения нормативов запаса топлива СТЭЦ-1 (мазут) на период 2013-2028

| Наименование норматива запаса топлива | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий нормативный запас резервного топлива (ОНЗТ), тыс. т | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
| Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тыс. т | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

СТЭЦ-2

На СТЭЦ-2 изменений в составе оборудования, структуре топлива, нагрузке неотключаемых потребителей на период 2014-2028 не намечается, поэтому в расчете принимается ранее утвержденная величина ННЗТ (мазут) в объеме 4,300 тыс. т.

При расчетах НЭЗТ в случаях, когда одно из значений среднесуточного расхода топлива за последние три года имеет нулевое или близкое к нулю значение в январе и апреле, НЭЗТ на 
1 октября планируемого года принимается на уровне наибольшего нормативного значения в течение трех лет, предшествующих планируемому году. В таблицах ниже показана динамика среднесуточного расхода мазута на январь и апрель за 2011–2013, а также значения нормативов запаса топлива за 2011 г., 2012 г., 2013 г., утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации.

– Динамика среднесуточного расхода мазута СТЭЦ-2

| Месяц | Среднесуточный расход мазута, тыс. т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Январь | 0,026 | 0,000 | 0,000 |
| Апрель | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

– Нормативные запасы топлива СТЭЦ-2, утвержденные в Минэнерго

| Наименование величины | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Общий нормативный запас резервного топлива (НОЗТ), тыс. т | 15,184 | 12,900 | 12,800 |
| Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тыс. т | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т | 10,884 | 8,600 | 8,400 |

В перспективе до 2028 года среднесуточный расход мазута за январь и апрель будет иметь близкие к нулю значения. В соответствие с этим, НЭЗТ на период 2014-2028 равен 8,4 тыс. т.

Значение ОНЗТ, ННЗТ и НЭЗТ СТЭЦ-2 на период 2014-2028 представлены в таблице ниже.

– Значения нормативов запаса топлива СТЭЦ-2 на период 2014-2028

| Наименование норматива запаса топлива | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий нормативный запас резервного топлива (ОНЗТ), тыс. т | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тыс. т | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т | 10,88 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |

Котельные

По всем трем имеющимся в МО «Северодвинск» котельным (п. Водогон, п. Белое Озеро, с. Ненокса) не производится создание запасов резервного и аварийного топлива.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Строительство и перекладка тепловых сетей

Перекладка тепловых сетей в г. Северодвинск

В г. Северодвинск планируется перекладка тепловых сетей по двум причинам:

- увеличение располагаемого напора при присоединение перспективных потребителей (см. Главу 7 Обосновывающих материалов);

- по состоянию надежности (см. Главу 9 Обосновывающих материалов).

Расчет стоимости производился в ценах 2014 года. Результаты расчета по причинам перекладки в таблице и на рисунке ниже.

– Стоимость прокладки тепловых сетей на участке в ценах 2014 г.

| Обоснование перекладки | Стоимость прокладки тепловых сетей на участке в ценах 2014 г., тыс. руб. |
| --- | --- |
| по состоянию надежности | 1 375 947 |
| по состоянию надежности и увеличение располагаемого напора | 180 323 |
| увеличение располагаемого напора | 315 722 |
| Общий итог | 1 871 991 |

– Стоимость прокладки тепловых сетей на участке в ценах 2014 г.

Перекладка тепловых сетей в п. Белое озеро, п. Водогон и с. Ненокса (Вариант К1)

В соответствии с паспортами тепловых сетей от котельных п. Белое озеро, п. Водогон и с. Ненокса их износ составляет 90 % и более. В связи с этим необходима перекладка по состоянию надежности.

Стоимость перекладки представлена в таблице и на рисунке ниже.

– Стоимость перекладки тепловых сетей

| Наименование участка | Длина участка, м | Диаметр трубопровода на участке Ду, мм | Тип прокладки трубопроводов | Год ввода участка в эксплуатацию (если ремонта не было) или год последнего ремонта | Стоимость прокладки тепловых сетей (в зависимости от типа прокладки), 1 км. п. трубы в двухтрубном исчислении на 01.01.2014 г., тыс. руб. | Стоимость прокладки тепловых сетей на 01.01.2014 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети котельной п. Водогон | 429 | 0,050 | Надземная | 1971 | 6 418 | 2 753 |
| Сети котельной п. Водогон | 64 | 0,040 | Надземная | 1971 | 5 594 | 356 |
| ИТОГО п. Водогон |  |  |  |  |  | 3 109 |
| Сети котельной п. Белое озеро | 276 | 0,100 | Подземная канальная | 1970 | 26 415 | 7 277 |
| Сети котельной п. Белое озеро | 134 | 0,080 | Подземная канальная | 1970 | 24 576 | 3 281 |
| ИТОГО п. Белое озеро |  |  |  |  |  | 10 558 |
| Сети котельной с. Ненокса | 30 | 0,100 | Надземная | 1968 | 8 120 | 246 |
| Сети котельной с. Ненокса | 45 | 0,080 | Надземная | 1968 | 7 633 | 342 |
| Сети котельной с. Ненокса | 197 | 0,050 | Надземная | 1968 | 6 418 | 1 266 |
| Сети котельной с. Ненокса | 24 | 0,020 | Надземная | 1968 | 4 576 | 108 |
| ИТОГО с. Ненокса |  |  |  |  |  | 1 963 |

– Стоимость прокладки тепловых сетей

Стоимость строительства индивидуальных источников тепловой энергии (Вариант К2)

Стоимость индивидуальных источников для потребителей котельных п. Белое озеро, п. Водогон и с. Ненокса рассчитывалась на основании удельной стоимости строительства 1 Гкал/ч модульных котельных различных мощностей.

В результате в зависимости от нагрузки потребителя определялась стоимость индивидуального источника тепловой энергии без НДС. Результаты представлены в таблице ниже.

– Стоимость индивидуальных котельных для потребителей котельных п. Белое озеро, п. Водогон и с. Ненокса.

| Адрес | Отапливаемая площадь, м² | Теплоснабжающая организация | Мощность индивидуальной котельной, Гкал/ч | Удельная стоимость индивидуальной котельной, тыс. руб./(Гкал/ч) | Стоимость индивидуальной котельной, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рябиновая, 2 | 256,8 | СМУП "Белое Озеро" | 0,03 | 9 130 | 247 |
| Школьная, 10 | 428,3 | СМУП "Белое Озеро" | 0,05 | 7 690 | 347 |
| Школьная, 12 | 266,8 | СМУП "Белое Озеро" | 0,03 | 9 130 | 257 |
| Школа № 26 | 1 838,0 | СМУП "Белое Озеро" | 0,19 | 4 910 | 951 |
|  | 2 789,9 |  |  | ИТОГО | 1 802 |
| Школьная, 1 | 415,7 | ОАО "ПЖРЭП" | 0,05 | 7 690 | 357 |
| Школьная, 2 | 132,1 | ОАО "ПЖРЭП" | 0,01 | 13 210 | 195 |
| Школьная, 3 | 195,6 | ОАО "ПЖРЭП" | 0,02 | 10 460 | 229 |
| Школьная, 4 | 153,3 | ОАО "ПЖРЭП" | 0,02 | 10 460 | 179 |
| Школьная, 5 | 186,6 | ОАО "ПЖРЭП" | 0,02 | 10 460 | 218 |
| Школьная, 7 | 545,1 | ОАО "ПЖРЭП" | 0,06 | 7 230 | 440 |
|  | 1 628,4 |  |  | ИТОГО | 1 619 |
| Водогон, 2 | 544,8 | ОАО "Рассвет+" | 0,04 | 8 290 | 366 |
| Водогон, 5 | 418,5 | ОАО "Рассвет+" | 0,03 | 9 130 | 310 |
| Водогон, 6 | 406,8 | ОАО "Рассвет+" | 0,03 | 9 130 | 301 |
| Водогон, 7 | 94,1 | ОАО "Рассвет+" | 0,01 | 13 210 | 101 |
| Водогон, 8 | 93,6 | ОАО "Рассвет+" | 0,01 | 13 210 | 100 |
| Водогон, 9 | 94,9 | ОАО "Рассвет+" | 0,01 | 13 210 | 102 |
|  | 1 652,7 |  |  | ИТОГО | 1 280 |

Вывод: из сравнения стоимости строительства индивидуальных котельных и перекладки тепловых сетей по состоянию надежности (см рисунок ниже) видно, что в строительство индивидуальных источников требуется меньше капитальных вложений.

Учитывая это и плюсы индивидуальных источников по сравнению с существующими котельными, описанные в Части 8 Главы 6 Обосновывающих материалов, к реализации рекомендуется Вариант К2 – Перевод потребителей котельных МО «Северодвинск» на индивидуальные источники тепловой энергии.

– Сравнение стоимости индивидуальных котлеьных и перекладки трубопроводов по состоянию надежности

Строительство насосной станции в районе ТК-14А

Для качественного теплоснабжения перспективной тепловой нагрузки г. Северодвинск необходимо строительство насосной в районе ТК-14А с двумя насосами маркой СЭ 2500-60 (1 в работе, 1 в резерве).

Стоимость насосной станции рассчитывалась на основании стоимости объектов-аналогов. Укрупнённая расчетная стоимость строительства насосной составляет 250 000 тыс. руб.

Укрупненные капитальные затраты для реконструкции химводоочистки подпитки тепловой сети источников

Укрупненные капительные затраты для реконструкции химводоочистки подпитки тепловой сети на СТЭЦ-1, СТЭЦ-2 представлены в таблице ниже. Детализация затрат представлена в Части 1 Главы 10 обосновывающих материалов.

– Общая стоимость реконструкции, существующей ВПУ подпитки теплосети 
СТЭЦ-1, СТЭЦ-2

| № п/п | Наименование источника | Укрупненная стоимость, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | СТЭЦ-1 | 87 203,39 |
| 2 | СТЭЦ-2 | 83 983,05 |
| Σ | СТЭЦ-1, СТЭЦ-2 | 171 186,44 |

Укрупненные капитальные затраты для реконструкции ТФУ на СТЭЦ-1

В связи с увеличением расхода сетевой воды (из-за присоединения новых тепловых потребителей к источнику) и для нагрева сетевой воды до расчетной температуры 114 °С необходимо предусмотреть реконструкцию ТФУ на СТЭЦ-1. Укрупненная стоимость реконструкции ТФУ на СТЭЦ-1 составляет 170 000 тыс. руб. (без НДС).

РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Реестр зон действия источников теплоснабжения

Реестр зон деятельности ЕТО в существующих зонах действия систем теплоснабжения приведен в таблице ниже, границы зон деятельности ЕТО показаны на рисунках ниже.

– Реестр зон действия систем теплоснабжения

| Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие организации с источниками тепловой энергии на балансе | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации с тепловыми сетями на балансе |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «ТГК-2» | СГТС ПАО «ТГК-2»; ОАО ЦС «Звездочка»;АО ПО «СЕВМАШ» СМУП ЖКХ «Горвик» |
| 2 | «МПЖРЭП» | «МПЖРЭП» |
| 3 | «МПЖРЭП» | «МПЖРЭП» |
| 4 | СМУП «Белое озеро» | СМУП «Белое озеро» |

– Границы зоны деятельности ЕТО № 1

– Границы зон деятельности ЕТО № 2, 3, 4

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО принимает для поселений, городских округов с численностью населения менее пятьсот тысяч человек, в соответствии с гл. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, орган местного самоуправления, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

- Согласно п. 6. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в том случае если на статус единой теплоснабжающей организации в отношении одной зоны деятельности претендуют несколько организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии следующими критериями:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Предложение по присвоению статуса ЕТО

В соответствии с действующим законодательством после размещения проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте мэрии МО «Северодвинск» за период, отведенный на поступление замечаний и предложений, должны поступить заявки на присвоение статуса ЕТО.

До этого времени разработчик приводит предварительное предложение по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации в зонах деятельности источников теплоснабжения на территории МО «Северодвинск», которое приведено в таблице ниже.

– Предложение разработчика схемы теплоснабжения по присвоению статуса ЕТО

| Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие организации с источниками тепловой энергии на балансе | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации с тепловыми сетями на балансе | Основание для присвоения статуса ЕТО | Предложение по присвоению статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «ТГК-2» | СГТС ПАО «ТГК-2»; ОАО ЦС «Звездочка»; СМУП ЖКХ «Горвик», АО ПО «Севмаш» | На балансе источники тепловой энергии и тепловые сети наибольшей емкости | ПАО «ТГК-2» |
| 2 | МПЖРЭП | МПЖРЭП | Единственная теплоснабжающая организация в зоне | МПЖРЭП |
| 3 | МПЖРЭП | МПЖРЭП | Единственная теплоснабжающая организация в зоне | МПЖРЭП |
| 4 | СМУП «Белое озеро» | СМУП «Белое озеро» | Единственная теплоснабжающая организация в зоне | СМУП «Белое озеро» |

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Организация централизованного теплоснабжения для существующей и перспективной застройки планируется в зонах действия уже введенных в эксплуатацию источников комбинированной выработки тепловой энергии (СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2).

По причине изношенности тепловых сетей от котельных МО «Северодвинск», присоединенных к ним потребителей планируется перевести на индивидуальные источники теплоснабжения (вариант К2).

Данное мероприятие позволит:

снизить капитальные затраты на обеспечение надежного теплоснабжения потребителей заменив перекладку тепловых сетей более дешевой организацией индивидуального теплоснабжения;

снизить потребление топлива за счет ликвидации лишней выработки тепловой энергии для компенсации потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

ликвидировать убыточные котельные;

организовывать индивидуальное регулирование комфортной температуры внутри здания для каждого потребителя.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Порядок передачи бесхозяйных сетей регламентируется Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Основные положения относительно бесхозяйных сетей из документа:

в случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В МО «Северодвинск» имеется участки тепловых сетей, в отношении которых проводятся мероприятия по признанию их бесхозяйным имуществом с последующей регистрацией права муниципальной собственности (при условии судебного решения в пользу муниципального образования «Северодвинск»). Постановлением Администрации Северодвинска № 95-па от 01.04.2016 (с изменениями № 303-па от 02.09.2016) определена теплосетевая организация для содержания и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложении к постановлению.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения МО «Северодвинск»

13.1 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации.

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Архангельской области на 2018-2022гг. (далее – Программа газификации) утверждена Постановлением Правительства Архангельской области от 19.12.2017 
№ 571-пп.

Общий объем финансирования Программы газификации – 4 769 947,3 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2018 природный газ в МО «Северодвинск» присутствует.

Программа газификации предусматривает:

- реконструкцию ГРС г.Северодвинска «Рикасиха»;

- строительство распределительного газопровода от Северодвинской ТЭЦ-2 до просп. Победы г.Северодвинска протяженностью 7,2 км и расчетной загрузкой 313 тыс. куб. м в год.

Пропускная способность магистрального газопровода «Нюксеница – Архангельск» является достаточной для качественного газоснабжения источником тепловой энергии, расположенных на территории МО «Северодвинск» – Северодвинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Северодвинская ТЭЦ-2 является объектом газопотребления с 2011г. Строительство газопровода-отвода к Северодвинской ТЭЦ-1 планируется в 2020г.

С учетом расширения сети газопотребления и подключения к ней новых потребителей в перспективе до 2021г. ожидается возникновение дефицита по пропускной способности ГРС г.Северодвинска «Рикасиха». Мероприятие по реконструкции ГРС г.Северодвинска «Рикасиха» включено в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Архангельской области на 2018-2022гг.

13.2 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой и программой развития

электроэнергетики.

Северодвинская ТЭЦ-1 – старейшая тепловая электростанция Архангельской области.  Год ввода в эксплуатацию – 1941. Установленная электрическая мощность 188,5 МВт, тепловая – 679 Гкал/ч. Физически и морально устаревшее оборудование ТЭЦ имеет износ около 89% и отличается повышенной аварийностью. Парковый ресурс неоднократно продлялся и с каждым годом, для поддержания нормального эксплуатационного состояния, требует все больших финансовых затрат. При этом, в г. Северодвинске имеется еще одна ТЭЦ, более современная и достаточно мощная, оборудование которой используется менее чем на 50%.

В связи с этим, в период с 2014 по 2021 г.г. ПАО «ТГК-2» планирует провести техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1 с заменой устаревшего оборудования.

Планируемые этапы демонтажа существующего и ввода в эксплуатацию нового оборудования Северодвинской ТЭЦ-1:

1 этап. Вывод из эксплуатации и демонтаж парового котла ст. № 4 и паровых турбин ст. №№ 2,4 – 2019 г.

2 этап. Ввод в работу паровой турбины и двух паровых котлов – 2020г.

3 этап. Вывод из эксплуатации паровой турбины ст. № 3 – 2020г.

4 этап. Монтаж и ввод в работу паровой турбины и одного парового котла – 2021г.

5 этап. Монтаж и ввод в работу водогрейных котлов – 2021г.

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии в перспективе до 2028г. не планируется.

13.3 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения.

Схемы водоснабжения и водоотведения МО «Северодвинск» утверждены Постановлением Администрации МО «Северодвинск» от 08.10.2018 № 386-па.

Корректировки утвержденной схемы водоснабжения МО «Северодвинск» для обеспечения ее согласованности с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

,

РАЗДЕЛ 14. Индикаторы развития системы теплоснабжения МО «Северодвинск»

Содержит существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, определенные в главе 14 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения.

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кг/Гкал;

| № пп | Источник теплоснабжения | Единицы измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии с коллекторов СТЭЦ-1 ,2 | кг/Гкал | 139,8 | 138,5 | 138,8 | 135,1 | 138,3 | 137,5 | 137,4 | 137,4 | 137,5 | 137,5 | 137,0 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
| 1.1 | СТЭЦ-1 |  | 136,7 | 135,0 | 139,4 | 134,5 | 138,5 | 135,5 | 138,1 | 138,2 | 136,5 | 136,5 | 135,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 |
| 1.2 | СТЭЦ-2 |  | 144,6 | 143,2 | 138,2 | 135,7 | 138,1 | 139,3 | 136,7 | 136,8 | 138,4 | 138,4 | 138,4 | 138,4 | 138,4 | 138,4 | 138,4 | 138,4 | 138,4 | 138,4 |

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

| № пп | Источник теплоснабжения | Единицы измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности СТЭЦ-1, 2 | % | 17,4 | 19,8 | 17,9 | 18,5 | 17,1 | 18,1 | 19,1 | 18,8 | 20,5 | 20,2 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| 1.1 | СТЭЦ-1 |  | 28,0 | 30,2 | 27,3 | 26,5 | 24,3 | 24,5 | 25,6 | 24,1 | 28,9 | 27,7 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 1.2 | СТЭЦ-2 |  | 12,0 | 13,3 | 12,1 | 13,5 | 12,7 | 14,2 | 15,1 | 15,6 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

| № пп | Источник теплоснабжения | Единицы измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме СТЭЦ-1, 2 |  | 0,75 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 1.1 | СТЭЦ-1 |  | 0,91 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 1.2 | СТЭЦ-2 |  | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,84 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч;

| № пп | Источник теплоснабжения | Единицы измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии с шин СТЭЦ-1,2 | г/кВтч | 354,1 | 343,0 | 353,6 | 335,4 | 340,2 | 345,3 | 344,8 | 353,7 | 341,0 | 340,8 | 339,3 | 337,9 | 337,7 | 337,5 | 337,3 | 337,2 | 337,0 | 336,8 |
| 1.1 | СТЭЦ-1 |  | 372,1 | 371,6 | 395,3 | 364,6 | 375,8 | 379,6 | 385,9 | 403,1 | 377,2 | 377,2 | 374,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 |
| 1.2 | СТЭЦ-2 |  | 330,0 | 317,4 | 318,4 | 312,5 | 309,6 | 319,5 | 314,6 | 324,2 | 314,5 | 314,5 | 314,5 | 314,5 | 314,5 | 314,5 | 314,5 | 314,5 | 314,5 | 314,5 |

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

| № пп | Источник теплоснабжения | Единицы измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент использования теплоты топлива СТЭЦ-1, 2 | % | 66,4 | 67,9 | 66,7 | 69,4 | 69,2 | 68,4 | 69,8 | 67,1 | 69,0 | 68,9 | 69,0 | 69,2 | 69,1 | 69,0 | 68,9 | 68,8 | 68,7 | 68,6 |
| 1.1 | СТЭЦ-1 |  | 66,1 | 69,1 | 66,1 | 69,8 | 67,1 | 67,7 | 67,9 | 66,0 | 67,7 | 67,7 | 68,2 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| 1.2 | СТЭЦ-2 |  | 65,7 | 64,8 | 66,8 | 68,4 | 71,3 | 67,6 | 70,9 | 68,0 | 70,1 | 69,9 | 69,7 | 69,5 | 69,4 | 69,2 | 69,0 | 68,8 | 68,6 | 68,4 |

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).

| № пп | Источник теплоснабжения | Единицы измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | СТЭЦ-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,9 | 24,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | СТЭЦ-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 15 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Анализ ценовых (тарифных) последствий от реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников и тепловых сетей для потребителей тепловой энергии МО «Северодвинск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «ТГК-2» представлен в соответствии с тарифами, утвержденными Агентством по тарифам и ценам Архангельской области на 2019 год. Расчеты тарифов выполнены на период действия инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» на территории Архангельской области, утвержденной Постановлением Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 20.11.2018 № 163-п, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года Минэкономразвития РФ от октября 2018г.

Анализ ценовых (тарифных) последствий выполнен с учетом влияния реализации мероприятий  инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» на темп роста тарифов на тепловую энергию для потребителей МО «Северодвинск». Источниками финансирования инвестиционной деятельности, учтенными в тарифах на тепловую энергию,  являются:

- амортизационные отчисления;

- инвестиционная составляющая.

| Прогноз тарифных последствий для потребителей МО "Северодвинск" в зоне деятельности ЕТО № 1-ПАО "ТГК-2" при выполнении утвержденной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Период регулирования (2019-2026 годы), в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | рост к пред. году,% | 2021 год | рост к пред. году,% | 2022 год | рост к пред. году,% | 2023 год | рост к пред. году,% | 2024 год | рост к пред. году,% | 2025 год | рост к пред. году,% | 2026 год | рост к пред. году,% |
| 1 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал. | № п/п | Наименование показателя | 100% | 2 415 | 100% | 2 415 | 100% | 2 415 | 100% | 2 415 | 100% | 2 415 | 100% | 2 415 | 100% |
| 2 | Необходимая валовая выручка от реализации тепловой энергии | млн. руб. |  |  | 107% | 3 020 | 109% | 3 135 | 104% | 3 255 | 104% | 3 392 | 104% | 3 546 | 105% | 3 539 | 100% |
| 3 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию | руб/ Гкал | 1 075 | 1 147 | 107% | 1 250 | 109% | 1 298 | 104% | 1 348 | 104% | 1 404 | 104% | 1 468 | 105% | 1 465 | 100% |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Средства на реализацию мероприятий инвестиционной программы всего, в том числе: | млн. руб. | 684 | 300 | 44% | 87 | 29% | 348 | 400% | 397 | 114% | 447 | 113% | 508 | 114% | 292 | 57% |
| 4.1. | амортизация | млн. руб. | 83 | 90 | 108% | 87 | 97% | 137 | 158% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% |
| 4.2. | нормативная прибыль на развитие производства | млн. руб. | 602 | 210 | 35% | 0 | 0% | 211 |  | 260 | 123% | 310 | 119% | 371 | 120% | 154 | 42% |

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»),

- «Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения». Утверждены приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667.

- РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

- МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения (практическое пособие к «Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы»)». Утверждена приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России). Москва, 2004.

- Кожарин Ю.В., Волков Д.А. К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения // Новости теплоснабжения, 2012, №8, 30 – 34.

- Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 № 36, от 10.08.2012 № 377) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

- Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей// А.А. Николаева. – М.: Стройиздат, 1965 г.

Ограничение тепловой мощности водогрейного котла ст. № 2 связано с использованием мазута в качестве основного топлива

Снижение тепловых потерь в сетях по годам достигается при условии выполнения запланированного объема перекладок тепловых сетей (см. раздел 5)